## TROŠKOVNIK
Datum: 03/2016 br.teh. dn. 34/16
| GLAVNA PROJEKTANTICA: Astrid Hajzler Fišter , dipl. ing.arh. |  | Mjesto gradnje: BLAŽEV DOL, DONJA ZELINA
Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323 Prelog
tel/fax (040) 646 683
888 MB-POREZNI BROJ: 0610992 REGISTARSKI SUD: TRGOVAČKI SUD VARAŽDIN: Tt-95/969-2 (MBS 070008857)
TEMELJNI KAPITAL: 60.000,00 kn UPLAĆEN U CJELOSTI UPRAVA:I. BALOG, M.BALOG
INVESTITOR: IVERPAN d.o.o. ZAGREBAČKA 23, GORIČICA DONJA ZELINA GRAĐEVINA: PROIZVODNA ZGRADA LOKACIJA: K.Č. 421/23 K.O. BLAŽEVDOL
TROŠKOVNIK
SVI PROIZVODI SPECIFICIRANI U KNJIZI SPECIFIKACIJA SMATRAJU SE OZNAČENI S DODATKOM "ILI JEDNAKOVRIJEDAN"
r.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
Zemljani radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i
primjenjujući važeće propise i norme.
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, označiti stalne visine, te snimiti postojeći
teren radi obračuna količine iskopa.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na
radu u graditeljstvu.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim
potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica,
osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske ili procjedne vode.
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na gradilištu, ukoliko ne odgovara, ustanoviti
ispravnu, i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i rukovoditelj
gradnje.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i instalacija u tlu i sl., treba materijal polijevati, kako bi se mogao
bolje nabiti i dobiti potrebna zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro nabijačima ili
žabama.
Sve nasipe izvesti u određenoj debljini, prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. Upotrebljeni materijal za
nasip (šljunak, pijesak, tučenac) mora biti čist od organskih primjesa.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta, odakle će se ponovnu
upotrijebiti za ugradbu, a preostalo odvesti na gradsku planirku. Prevezeni materijal računa se u sraslom
stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključena naplata deponije.
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi
nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u
ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu potrebno je uračunati sve
horizontalne i vertikalne transporte, te utovar u vozilo, dok je odvoz suvišne zemlje od širokog iskopa i
ostalih iskopa na deponiju izvođača obuhvaćen posebnom stavkom.
0.00 | PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA | .
0.01. | Iskolčenje objekta sukladno geodetskom projektu osigurati će Investitor bez dodatnog plaćanja Izvođača radova, iskolčenje će se predati Izvođaču radova kod uvođenja u posao. Eventualno ponovno iskolčenje dužan je osigurati Izvođač radova sukladno geodetskom projektu
|  | kom | 1 |  | 0
0
0.02. | Izrada gedetskog elaborata svih podzemnih instalacija |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
0.03. | Skidanje postojećeg nasipanog terena u širokome otkopu u sloju od 40 cm. U cijeni utovar i prijevoz na deponiju udaljenosti do 10 km. Dio humusa ostavlja se za uređenje zelenih površina. |  |  |  | 0
|  | m3 | 1025 |  | 0
0
0.04. | Strojni i ručni iskop tla za temeljne stope ,te za untarnje stubište i okno dizala,sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. U cijeni eventualno crpljenje vode i razupiranje. |  |  |  | 0
|  | m3 | 637.8 |  | 0
0
0.05. | Strojni i ručni iskop tla za trakaste temelje i temeljne grede između stopa sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km. U cijeni eventualno crpljenje vode i razupiranje. |  |  |  | 0
|  | m3 | 31 |  | 0
| 0.00 PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA UKUPNO: | .. |  |  | 0
1.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
1.01. | Zatrpavanje iskopanom zemljom oko temeljnih stopa i čaša stupova
|  | m3 | 330 |  | 0
0
1.02. | Izrada šljunčanog nasipa debljine 35,00 - 40,0 cm ispod podnih površina prizemlja sa potrebnim nabijanjem. Tražena zbijenost Ms = 100 MN/m2. U cijeni i valjanje posteljice na Ms = 40 KN/m2 i ispitivanje zbijenosti. |  |  |  | 0
|  | m3 | 927 |  | 0
| 1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | BETONSKI I AB RADOVI | .
Betonski i armiranobetonski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu,
pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, te Zakon o normizaciji (NN 163/03)
Važeći propisi:
1. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 101/05)
2. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06, 85/06)
3. Hrvatske norme:
za agregat: HRN EN 12620: 2003;HRN EN 13055 - 1: 2003
za cement: HRN EN 197, HRN EN 196
za vodu: HRN EN 1008:2002
za armaturu: n HRN 10080, n HRN 10138, n HRN 10260, HRN EN 10020, HRN EN 10025, HRN EN 10027,
EN 10079, HRN EN 523, HRN EN 729-3
za beton: HRN EN 206-1:2002, 206-1:1:2004, HRN EN 12350, HRN EN 12390, HRN U.M1.035,
HRN U.M1.057, HRN U.M1.016, HRN EN 480-11, HRN EN 12504, HRN EN 13670-1:2002 (izvedba)
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste. Cement o kojem nema podataka
potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po
određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura,
pukotina ili vanjskih oštećenja.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja,
slojeve rđe, prljavštine te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
U sve betonske i arm.betonske elemente potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel.pločice, ankere za
učvršćenje bravarije i limarije.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj
posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko nije koja stavka
dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje
ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim
materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i statičara.
Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka,
kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Količine bet. željeza u troškovniku date su aproksimativno.
Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe,
kao i čistoća i vlažnost oplate.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati "Pravilniku o tehničkim
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton".
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika
i to:
sav potreban rad, uključujući nutarnji transport
sav potreban materijal
zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća
i svu potrebnu njegu betona
polijevanje oplate prije ubacivanja betona
potrebna nabijanja betona kod ugradnje
izradu i uskladištenje montažnih elemenata
ispitivanje cementa, agregata i betona
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene.
Izvođač je prije davanja ponude dužan proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje
na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
2.01. | Dobava materijala i betoniranje podložnog betona (betonske podloge) ispod podne ploče betonom C 16/20 debljine 8 cm sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu eventualno uključiti oplate i crpljenje vode.
|  | m3 | 172 |  | 0
0
2.02. | Dobava materijal i betoniranje temeljnih stopa stupova betonom C 30/37 u zemlji sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu eventualno uključiti oplate i crpljenje vode. |  |  |  | 0
|  | m3 | 207.9 |  | 0
0
2.03. | Dobava materijal i betoniranje trakastih temelja zidova betonom C 30/37 u zemlji sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu eventualno uključiti oplate i crpljenje vode. |  |  |  | 0
|  | m3 | 21.6 |  | 0
0
2.04. | Dobava materijala i betoniranje temeljnih čaša (i "papuče" tem.grede širine 50 cm)stupova betonom C 30/37 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti oplate i eventualno crpljenje vode. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 50.1 |  | 0
| oplata | m2 | 317.8 |  | 0
0
2.05. | Dobava materijal i betoniranje temeljnih greda 30/90 cm betonom C 30/37 u odgovarajućoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu eventualno uključiti oplate i crpljenje vode. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 50.5 |  | 0
| oplata | m2 | 336 |  | 0
0
2.07. | Dobava materijala i betoniranje podne ploče debljine 20,0 cm betonom C 25/30 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Ploča mora biti dobro nivelirana zbog izrade ind.poda od TAL M-a.Sve komplet sa izradom dilatacija i kitanjem istih |  |  |  | 0
|  | m3 | 456.83 |  | 0
0
2.08. | Dobava materijala i betoniranje podne ploče okna dizala debljine 25,0 cm betonom C 25/30 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
|  | m3 | 1.61 |  | 0
0
2.09. | Dobava materijala i betoniranje zidova okna lifta debljine 25,0 cm betonom C 25/30 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 29.6 |  | 0
| oplata | m2 | 240.4 |  | 0
0
2.10. | Dobava materijala i betoniranje zidova kotlovnice i spremnika za piljevinu debljine 20,0 cm betonom C 25/30 u odgovarajučoj glatkoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 50.3 |  | 0
| glatka oplata | m2 | 305 |  | 0
0
2.11. | Dobava materijala i betoniranje gornje AB ploče lifta debljine 25,0 cm betonom C 25/30 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 2.33 |  | 0
| oplata sa podupiranjem | m2 | 9.2 |  | 0
0
2.12. | Dobava materijala i betoniranje stropne AB ploče spremnika za 150 m3 piljevine, debljine 20,0 cm betonom C 25/30 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 15.1 |  | 0
| oplata sa podupiranjem | m2 | 75.2 |  | 0
0
2.13. | Dobava materijala i betoniranje AB stepenica betonom C 25/30 ,sa potrebnim podupiranjem u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 2.6 |  | 0
| oplata sa podupiranjem | m2 | 20.5 |  | 0
0
2.14. | Dobava materijala i zalijevanja stropne π ploče (međuspratna stropna ploča),betonom C 25/30 ,u sloju debljine 5,0 cm,sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
| beton debljine 5,0 cm,prema projektu | m2 | 1296 |  | 0
0
2.15. | Dobava materijala i betoniranje vertikalnih serklaža betonom C 30/37 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti oplate. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 3.1 |  | 0
| oplata | m2 | 23.6 |  | 0
0
2.16. | Dobava materijala i betoniranje istaka (ertne) oko prozora betonom C 30/37 u odgovarajučoj oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključiti oplatu. |  |  |  | 0
| beton | m3 | 0.9 |  | 0
| oplata | m2 | 9.2 |  | 0
0
0
2.17. | Izvedba cementnog estriha d= 5,0 cm uključivo armiranje armaturnom mrežom Q-139 ili |  |  |  | 0
| alternativno:armiranje staklenim vlaknima | m2 | 91 |  | 0
0
2.18. | Izvedba cementnog estriha d= 6,0 cm uključivo armiranje armaturnom mrežom Q-139 ili |  |  |  | 0
| alternativno:armiranje staklenim vlaknima | m2 | 1280.15 |  | 0
0
2.19. | Dobava materijala i izrada industrijskog poda Tip “TAL-M”u boji cementa ili po izboru investitora na sviježu betonsku ploču. |  |  |  | 0
|  | m2 | 2046.9 |  | 0
0
2.20. | Dobava,rezanje,savijanje i montaža rebraste armature RA 400/500 – svi profili i mrežaste armature C.MAG 500/600. |  |  |  | 0
| RA 400/500 | kg | 21300 |  | 0
| MAG 500/600 | kg | 41900 |  | 0
| 2.00 BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | ZIDARSKI RADOVI | .
Svi zidani dijelovi zgrade moraju se izvesti prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova GRAĐEVINA (Sl. list br. 18/70).
Materijali za izvođenje zidova moraju odgovarati slijedećim nomama:
opeka:
HRN B.D1.011
HRN B.D1.015
HRN U.N1.100
mort | HRN U.M2.010
HRN U.M2.012
pijesak za mort | HRN B.B8.039
HRN B.B8.040
vapno za mort | HRN B.C1.020
može se upotrebljavati hidratizirano vapno industrijski proizvedeno uz dokaz kvalitete (atest)
cement za mort | HRN B.C1.011
HRN B.C1.012
Prije žbukanja mora se izvršiti kontrola zidova i stropova, te početi žbukanje tek pošto se utvrdi da su izvedeni u skladu s tehničkim mjerama i propisima.
3.01. | Dobava materijala i zidanje zidova od blok opeke 29/19/19 i 25/19/19 u produžnom mortu M-5. U cijeni i potrebna radna skela.Zidovi d = 20 i 25 cm u prizemlju i na katu .
| zid d=20 cm | m3 | 4.5 |  | 0
| zid d=25 cm | m3 | 57.3 |  | 0
0
3.03. | Dobava materijala i zidanje zidova od siporeksa debljine 25 cm. U cijeni i potrebna radna skela.Zid uz protupožarno stepenište |  |  |  | 0
|  | m2 | 23.2 |  | 0
0
3.04. | Dobava matreijala i grubo i fino žbukanje zidova od opeke u prodžnom mortu M-5. Ucijenu uključiti cementni špric i potrebnu skelu. |  |  |  | 0
|  | m2 | 482 |  | 0
0
3.05. | Dobava materijala i brušenje spojeva oplate na ab zidovima,sa eventualnim dersovanjem cem.mortom(zidovi okna dizala,kotlovnice i spremišta za piljevinu) |  |  |  | 0
|  | m2 | 497.4 |  | 0
| 3.00 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | IZOLATERSKI RADOVI | .
TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE
Sav materijal za termoizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa važećim propisima:
- | HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren (EPS)
- | Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
- | Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
- | DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali
- | DIN 1101 i 1102 Lake ploče i višeslojne izolacijske ploče.
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i
toplinske zaštite te dostaviti certifikate proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se
učvršćuju na konstrukciju.
4.01. | Dobava materijala i izvedba horizontalne hidroizolacije podova i zidova prizemlja od slijedećih slojeva: hladni premaz resitolom uz predhodno čišćenje betonske površine te dva sloja varene bitumenske trake sa uloškom staklene tkanine bitufix gv-4 , preklop 10 cm.
|  | m2 | 2200 |  | 0
0
4.02. | Dobava materijala i izrada hidroizolacije podova sanitarnog čvora na I katu premazom tekuće folije.Izolirati pod i zid u visini 10 cm2 |  |  |  | 0
|  | m1 | 48 |  | 0
0
4.03. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije poda na tlu (trijem i hall prizemlja) od ploča tvrdoga ekspandiranog polistirena gustoće 30 kg/m3 . U cijeni i PVC folija. Presjek B u slojevima.Pod P1 |  |  |  | 0
| PE folija | m2 | 35 |  | 0
| XPS 10 cm | m2 | 35 |  | 0
| EPS 2 cm | m2 | 35 |  | 0
0
4.04. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije stropa iznad vanjskog prostora od ploča tvrdoga ekspandiranog polistirena gustoće 30 kg/m3 . U cijeni i PVC folija. Presjek B u slojevima.Strop S2 |  |  |  | 0
| PE folija | m2 | 35 |  | 0
| EPS 5 cm | m2 | 35 |  | 0
0
4.05. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije poda kata od ploča tvrdoga ekspandiranog polistirena gustoće 30 kg/m3 . U cijeni i PVC folija. Presjek B u slojevima.Pod/strop S1 |  |  |  | 0
| PE folija | m2 | 1245.15 |  | 0
| EPS 5 cm | m2 | 1245.15 |  | 0
0
4.06. | Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije poda na tlu(ispod industrijskog poda) od ploča tvrdoga ekspandiranog polistirena gustoće 30 kg/m3 . U cijeni i PVC folija. Presjek B u slojevima.Pod P2 |  |  |  | 0
| PE folija | m2 | 2047 |  | 0
| XPS 3 cm | m2 | 2047 |  | 0
| EPS 2 cm | m2 | 2047 |  | 0
| 4.00 IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
5.00 | A. B. MONTAŽNA KONSTRUKCIJA
5.01. | Izrada, dobava i montaža AB stupova 60/60 cm prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30.
| stup dužine 865 cm | kom | 14 |  | 0
| stup dužine 982 cm | kom | 7 |  | 0
| stup dužine 1080 cm | kom | 10 |  | 0
0
5.02. | Izrada, dobava i montaža dvostrešnog prednapregnutog krovnog "A" nosača L=24,00 m prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C40/50. |  |  |  | 0
| GN1 | kom | 5 |  | 0
0
5.03. | Izrada, dobava i montaža dvostrešnog prednapregnutog krovnog "T" nosača L=12,17 m prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C40/50. |  |  |  | 0
| GN2 | kom | 14 |  | 0
0
5.04. | Izrada, dobava i montaža sekundarni krovni "T" nosači presjeka 30/55 cm (na razmaku od 2,37 m) prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| SN 30/55 dužine 839 cm | kom | 10 |  | 0
| SN 30/55 dužine 895 cm | kom | 30 |  | 0
| SN 30/55 dužine 900 cm | kom | 60 |  | 0
0
5.05. | Izrada, dobava i montaža vjenčane AB grede presjeka 25/95 cm prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| VG 25/95 dužine 779 cm | kom | 1 |  | 0
| VG 25/95 dužine 835 cm | kom | 1 |  | 0
| VG 25/95 dužine 840 cm | kom | 4 |  | 0
0
5.06. | Izrada, dobava i montaža vjenčane AB grede presjeka 25/120 cm prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| VG 25/120 dužine 835 cm | kom | 4 |  | 0
| VG 25/120 dužine 840 cm | kom | 4 |  | 0
0
0
0
0
0
5.07. | Izrada, dobava i montaža vjenčane AB grede "L"-presjeka 50/78 cm prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| L 50/78 dužine 779 cm | kom | 1 |  | 0
| L 50/78 dužine 835 cm | kom | 1 |  | 0
| L 50/78 dužine 840 cm | kom | 4 |  | 0
0
5.08. | Izrada, dobava i montaža obodne AB grede (stropna greda),"L"-presjeka 60/120 cm prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| GS 2 dužine 779 cm | kom | 2 |  | 0
| GS 2 dužine 840 cm | kom | 10 |  | 0
0
5.09. | Izrada, dobava i montaža središnje AB grede (stropna greda),obrnutog "T"-presjeka 70/120 cm prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| GS 1 dužine 779 cm | kom | 1 |  | 0
| GS 1 dužine 840 cm | kom | 5 |  | 0
0
5.10. | Izrada, dobava i montaža sekundarne stropne AB grede,TT1 i TT2,prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađeni iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| greda TT1 (TT2) presjeka dužine 12,00m | kom | 14
0
5.11. | Izrada, dobava i montaža stropne AB π ploče,prema nacrtima i projektnoj dokumentaciji. Izrađena iz betona C25/30. |  |  |  | 0
| π ploča (š=2,00m,l=12,00 m, 54 kom.) | m2 | 1296 |  | 0
5.00 | A. B. MONTAŽNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6.00 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Bravarske radove izvesti u skladu sa zahtjevima propisa, važećih normi, uzancama zanata i graditeljskoj
praksi, prema čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03)
Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Službeni list 49/70), u svemu
prema podacima iz projektne dokumentacije i detaljima projektanta uz obaveznu kontrolu i usklađivanje
mjera i količina na gradilištu prije početka izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika.
Upotrebljeni materijali, željezo, aluminij, čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za
bravarske radove i hrvatskim normama i to:
Opći konstrukcioni čelici HRN C.B0.500
Kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024
Plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025
Kvadratni čelici hladnovučeni HRN C.B3.421
Plosnati čelici hladnovučeni HRN C.B3.431
Čelični limovi debeli HRN C.B4.110
Čelični limovi srednji HRN C.B4.111
Čelični limovi tanki HRN C.B4.112
Čelične cijevi sa šavom HRN C.B5.213
Čelične cijevi bez šava HRN C.B5.221
Profili od aluminija HRN C.C3.020 do HRN C.C3.220
Limovi i trake od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050
do HRN C.C4.151
Limovi, trake i profili od aluminija i aluminijskih legura za građevinarstvo anodno oksidirani HRN C.C4.160
Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje na odobrenje.
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima "Pravilnika o tehničkim
mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije".
Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama
proizvođača primjenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.
Radioničke nacrte i detalje izvođač radova obavezno daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima
projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. Sve nosive
dijelove statički provjeriti.
Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih
instituta, za kvalitet materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i
antikorozivne zaštite.
Svaku stavku iz sheme bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran učvršćen i zaštićen proizvod bez
obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacionim mrežama, ogradama, rukohvatima ili slično sa
potrebnim okovom, ostakljenjem i zaštitom za funkcionalnu upotrebu. Isto važi sidra za ugradbu ili komade
za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.
Sve ostale bravarske izrađevine kao mreže, ventilacione rešetke, otirači za obuću i slično izvode se prema
opisu u pojedinoj stavci troškovnika, shemi bravarije i detaljima.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna, prije predaje ponude izvođač mora zatražiti
razjašnjenje kod projektanta jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima uvažavajući sve odredbe projektanta-
konstruktera i važeće propise i norme, naročito temeljem čl. 53. Zakona o normizaciji (NN 55/96) preuzetih
normi i pravilnika:
Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl.list br. 61/86)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70)
Tehnički propisi o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije (Sl.list 41/64)
HRN-standarde za zavarivanje (HRN C.T3.008-071), antikorozivnu zaštitu (HRN C.T7.100-375), elektrode
za zavarivanje (HRN C.H3.010-017) i drugo.
Ličilačke radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika po pravilima struke, primjenjivajući važeće
propise i norme, prema čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br.
21/90) i odgovarajuće norme:
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitet. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti
najbolje kvalitete i imati certifikat.
U cijeni radova uključen je i sav pomoćni rad i materijal, svi transporti, kao i sve potrebne skele, podesti i
druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija,
sredstva zaštite na radu i drugo.
Obračun izvršenih radova izvršit će se po jedinici mjere pojedine stavke u troškovniku prema stvarno
izvedenim količinama radova na gradilištu.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizacije i uskladištenje,
uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
troškove radne snage za kompletan rad,opisan u troškovniku
dobavu i ugradbu dovratnika, dobavu i ugradbu doprozornika
ako to opisom u pojedinoj stavci nije drugačije određeno
jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikrozivne zaštite u radioni, te kompletnu zaštitu sa finalnom
obradom ličenjem čeličnih dijelova, odnosno plastificiranjem ili eloksiranjem alu profila,
ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
potrebnu radnu skelu,
čišćenje nakon završetka radova,
sve potrebne HTZ mjere radnika,
svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se ili mijenjaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
6.01. | Dobava materijala i izrada i montaža čelične podkonstrukcije za panele hale cijevnih profila CP120/80/4,HOP100/100/3;HOP100/100/5;HOP200/100/6 ;HOP200/120/6 i HOP200/200/8 mm pričvršćene za AB stupove hale , očišćeno i oličeno temeljnom bojom u dva sloja i završnim dvostrukim uljanim naličom.
| konstrukcija,dodatak na var,spojna sredstva... | kg | 27200 |  | 0
6.02. | Dobava materijala i izrada i montaža željeznih protivpožarnih stepenica .Sve se proizvodi prema shemi i radioničkim nacrtima izvođača.Stepenište POZICIJA 37, PREMA SHEMI U PRILOGU!!!
|  | kpl | 1 |  | 0
6.04. | Dobava materijala izrada i montaža okvira za kokos otirač u vjtrobranskom prostoru od vruče antikorozivno pocinčanog “L” profila 40/40/3 mm
| vel. 140/80 cm | kom | 1 |  | 0
| 6.00 ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
7.00 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
7.01. | Dobava i montaža pokrova dvostrešnog krovišta krovnim panelima d=12 cm. Paneli su izrađeni od dva podcičana lima (FeZn) debljine minimalno 0,5/0,5 mm u boji po izboru investitora, sa ispunom od poliuretana . Izvršiti zaptivanje spojeva panela . Cijenom obuhvatiti sve pomoćne radove i predradnje, opšave sa čela, bočno i sljemena, rezanje i spajanje panela sa potrebnim preklopom te snjegobrane i radnu skelu.
|  | m2 | 2160 |  | 0
7.02. | Dobava i montaža jednakovrijedne višeslojne polikarbonatne svjetlosne trake PC 16/7, širine 195 cm. U trake je potrebno ugraditi protupožarno otvaranje, kupole dim. 150x195 cm, (mehanizam osjetljiv na povišenje temperature),mehanizam sastavljen od opruge i posebne temperaturne ampule koja služi kao zatvarač. |  |  |  | 0
| svjetlosna traka | m1 | 35.5 |  | 0
| sustav za prozračivanje i odvod topline i dima | kpl | 4 |  | 0
| 7.00 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
| I. GRAĐEVINSKI RADOVI | .
| 0.00 PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA: | . |  |  | 0
| 1.00 ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
| 2.00 BETONSKI I AB RADOVI: | . |  |  | 0
| 3.00 ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 4.00 IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 5.00 AB MONTAŽNA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
| 6.00 ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| 7.00 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
.
| UKUPNO: | .. |  |  | 0
II. | OBRTNIČKI RADOVI
1.00 | LIMARSKI RADOVI | .
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih
razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući
važeće opće i posebne tehničke propise i norme, prema čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za prizvode
i ocjeni sukladnosi (NN 158/03), preuzetih:
Pravilnik o tehn.normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90),
te hrvatske norme:
HRN U.N9.052 -Građ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupčica,
HRN U.N9.053 -Građ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
HRN U.N9.054 -Građ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normama i to:
Pocinčani lim HRN C.B4.081
Čelični lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija.
Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza
zaštićenog antikorozivnim sredstvom.
Kod limarije od bakarnog lima kuke i obujmice moraju biti od bakra i pobakrenog čelika.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne
dođe do galvanskog elektriciteta.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način
utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže
ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti
nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u
građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,
sav transport i uskladištenje materijala,
čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
dobavu i polaganje podložne ljepenke,
ugradbu limarije upucavanjem,
potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,
ugradbu u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
1.01. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža opšava atike. Izvesti ravnim-profiliranim pocinčanim polastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-33 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima u dogovoru s projektantom. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta.
|  | m | 36.3 |  | 0
0
1.02. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža krovnih opšava panela uz protupožarno stubište. Izvesti ravnim-profiliranim pocinčanim polastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-33 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima u dogovoru s projektantom. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta. |  |  |  | 0
|  | m | 4.1 |  | 0
0
1.03. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža zidnog opšava uz skriveni ležeći žlijeb. Izvesti ravnim pocinčanim polastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-45 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima u dogovoru s projektantom. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta. |  |  |  | 0
|  | m | 36.3 |  | 0
0
1.04. | Dostava i montaža vertikalne odvodne cijevi, sa odvodom na zelenu površinu. Sve izrađeno od pocinčanog plastificiranog lima debljine minimalno 0,55 mm. Cijev je presjeka ⁪fi 125 mm. Cijenom obuhvatiti sve pomoćne radove. |  |  |  | 0
|  | m | 96 |  | 0
0
1.05. | Dostava i montaža vanjskog horizontalnog oluka . Sve izrađeno od pocinčanog plastificiranog lima debljine minimalno 0,55 mm. Oluk je četvrtastog presjeka 20/20 cm, zajedno sa okapnicom i brtvom ispod krovnog panela, te zaustavnim opšavom. Cijenom obuhvatiti sve pomočne radove |  |  |  | 0
|  | m | 145.1 |  | 0
0
1.06. | Dostava i montaža skrivenog ležečeg horizontalnog oluka. Sve izrađeno od pocinčanog plastificiranog lima debljine minimalno 0,55 mm. Oluk je četvrtastog presjeka r.š. 86 cm.Cijenom obuhvatiti sve pomočne radove |  |  |  | 0
|  | m | 36.3 |  | 0
0
1.07. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža opšava sljemena i podsljemena sa brtvom. Sve izvesti pocinčanim plastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-70 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima u dogovoru s projektantom. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta. |  |  |  | 0
|  | m | 55.2 |  | 0
0
1.08. | Dobava potrebnog materijala, izrada i montaža kanala otvora za prozračivanje dizala.Dim.otvora 30x20cm, debljina panela 5 cm.Panel mora biti vatrootporan 90 minuta. Opšav proboja kroz krovni panel izvesti pocinčanim plastificiranim limom debljine minimalno 0,55 mm RŠ-70 cm. Opšave izraditi prema detaljnim nacrtima u dogovoru s projektantom. Prije izvedbe izvršiti izmjere na licu mjesta.Kanal dužine 330 cm.,tj.minimalno 50cm iznad krovnog panela |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| 1.00 LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI I PANELI
2.01. | Dobava materijala i oblaganje fasade fasadnim termo panelima,boja standardno bijela sa svim završnim opšavima oko prozora, vratiiju, uglovima, spoj krova i fasade te završetak panela pri temelju. Debljina panela 10 cm (poliuretan). Paneli se postavljaju na nosivu čeličnu podkonstrukciju od CP i HOP profila, obračunati u posebnoj stavci. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu za montažu panela i izradu podkonstrukcije
| fasadni panel | m2 | 1732.5 |  | 0
| panel stropa ulaza u halu | m2 | 32.1 |  | 0
0
2.02. | Dobava materijala i oblaganje fasade vatrootpornim fasadnim termo panelima,boja standardno bijela sa svim završnim opšavima oko prozora, vratiiju, uglovima, spoj krova i fasade te završetak panela pri temelju. Debljina panela 10 cm (poliuretan). Paneli se postavljaju na nosivu čeličnu podkonstrukciju od CP i HOP profila, obračunati u posebnoj stavci. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu za montažu panela i izradu podkonstrukcije.Fasada uz požarno stubište |  |  |  | 0
|  | m2 | 77 |  | 0
| 2.00 FASADERSKI RADOVI I PANELI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | KERAMIČARSKI RADOVI
3.01. | Dobava i postava zidnih glaziranih keramičkih pločica 1.klase.Pločice po izboru projektanta i investitora nabavne vrijednosti do 60 kn/m2. Polaganje fuga na fugu, visina polaganja 225 cm. Pločice se polažu na ožbukane zidove i na gipskartonske ploče na ljepilo.
|  | m2 | 106.9 |  | 0
0
3.02. | Dobava i postava podnih glaziranih keramičkih pločica 1.klase.Pločice po izboru projektanta i investitora nabavne vrijednosti do 70 kn/m2. Polaganje fuga na fugu. Pločice se polažu na ljepilo. Podovi sanitarnih čvorova |  |  |  | 0
|  | m2 | 31.2 |  | 0
0
3.03. | Dobava i postava podnih grejs protukliznih keramičkih pločica 1.klase.Pločice po izboru projektanta i investitora nabavne vrijednosti do 70 kn/m2. Polaganje fuga na fugu. Pločice se polažu na ljepilo. Trijem |  |  |  | 0
|  | m2 | 32.1 |  | 0
0
0
3.04. | Dobava i postava podnih kamenih ploča po izboru projektanta i investitora tip kao ROSA BETA . Polaganje fuga na fugu.Ploče debljine 1 cm. u hallu. U cijeni i coklin visine 8,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m2 | 45.3 |  | 0
0
3.05. | Dobava i postava podnih kamenih ploča na stepenišnim krakovima i podestu.Polaganje fuga na fugu,ploče po izboru projektanta i investitora tip kao ROSA BETA.Sa nazubljenjem protiv klizanja i aluminijskom lajsnom na uglovima gazišta,čela i gazišta.U cijeni i coklin visine 8,0 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 10.8 |  | 0
| 3.00 KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.00 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.01. | Dobava i postava laminat poda 1.klase po izboru projektanta i investitora nabavne vrijednosti do 80 kn/m2.Pod se polaže suhom montažom na sloj filca.Uključena i postava potrebnih kutnih lajsni.
|  | m2 | 1193.6 |  | 0
| 4.00 PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
6.00 | ALUMINIJSKA I METALNA STOLARIJA
6.01. | Dobava,izrada i montaža aluminijske i metalne stolarije u svemu prema opisima i shemama u prilogu.POZICIJA 1 - 36. .Nuditi aluminijeske profile tip kao FEAL TERMO 65.
| poz.1 | kom | 1 |  | 0
| poz.2 | kom | 1 |  | 0
| poz.3 | kom | 1 |  | 0
| poz.4 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 5 | kom | 3 |  | 0
| pozicija 6 | kom | 3 |  | 0
| pozicija 7 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 8 | kom | 4 |  | 0
| pozicija 9 | kom | 2 |  | 0
| pozicija 10 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 11 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 12 | kom | 2 |  | 0
| pozicija 13 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 14 | kom | 3 |  | 0
| pozicija 15 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 16 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 17 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 18 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 19 | kom | 4 |  | 0
| pozicija 20 | kom | 4 |  | 0
| pozicija 21 | kom | 4 |  | 0
| pozicija 22 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 23 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 24 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 25 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 26 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 27 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 28 | kom | 2 |  | 0
| pozicija 29 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 30 | kom | 4 |  | 0
| pozicija 31 | kom | 2 |  | 0
| pozicija 32 | kom | 3 |  | 0
| pozicija 33 | kom | 3 |  | 0
| pozicija 34 | kom | 1 |  | 0
| pozicija 35 | kom | 3 |  | 0
| poz.36 | kom | 1 |  | 0
| 6.00 AL. I METALNA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
7.00 | SUHOMONTAŽNI RADOVI
7.01. | Dobava sveg potrebnog materijala i oblaganje čelične potkonstrukcije fasadnih panela GK pločama iznutra.Dvoslojna DIAMANT GK ploča DFH2IR,d=12,5 mm,uključivo potrebna pocinčana podkonstrukcija.(Z1)U sanitarnom čvoru vodoodbojne ploče.
| 2xgipskartonska ploča 12,5 mm-jednostr.površina | m2 | 63.5 |  | 0
| 2xvodoodbojna ploča 12,5 mm-jednostruka površina | m2 | 16.3 |  | 0
0
7.02. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba suhog zida između radionice i prostorija na katu.Vartrootporni zid ukupne debljine 175 mm,klase vatrootpornosti EI 90 sastoji se od slijedećih slojeva:nosiva pocinčana konstrukcija širine 100 mm,obostrano obložena jednim slojem masivne DF ploče d=25 mm,te jednim slojem DIAMANT ploče d=12,5 mm.Ispuna zračnog prostora mineralnom vunom d=10 cm u PE foliji obostrano.U cijeni sve navedeno.(Z4) |  |  |  | 0
|  | m2 | 75.6 |  | 0
7.03. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba suhog zida prostorije za server i vatrodojavnu centralu na katu.Vartrootporni zid debljine 125 mm,klase vatrootpornosti EI 90 sastoji se od slijedećih slojeva:nosiva pocinčana konstrukcija širine 50 mm,obostrano obložena jednim slojem masivne DF ploče d=25 mm,te jednim slojem DIAMANT ploče d=12,5 mm.Ispuna zračnog prostora mineralnom vunom d=5 cm u PE foliji obostrano.U cijeni sve navedeno.(Z4) |  |  |  | 0
| zid | m2 | 29 |  | 0
| oblaganje vanjskog zida-samo GK ploče | m2 | 7 |  | 0
0
7.04. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba suhog zida prostorija za na katu.Zid debljine 120 m,sastoji se od slijedećih slojeva:nosiva pocinčana konstrukcija širine 70 mm,obostrano obložena sa dva sloja DIAMANT ploče d=12,5 mm.Ispuna zračnog prostora mineralnom vunom d=7 cm u PE foliji obostrano.U cijeni sve navedeno. |  |  |  | 0
|  | m2 | 202 |  | 0
0
7.05. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba suhog zida halla i podesta na katu.Vatrootporan zid ,klase vatrootpornosti EI 90, zid debljine 250 mm,sastoji se od slijedećih slojeva:nosiva pocinčana konstrukcija, obostrano obložena jednim slojem masivne DF ploče d=25 mm, te jednim slojem DIAMANT ploče d=12,5 mm. Ispuna zračnog prostora mineralnom vunom u PE foliji obostrano.U cijeni sve navedeno. |  |  |  | 0
|  | m2 | 14.56 |  | 0
0
7.06. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba suhog zida halla i podesta na katu. Zid debljine 250 mm,sastoji se od slijedećih slojeva:nosiva pocinčana konstrukcija ,obostrano obložena sa dva sloja DIAMANT ploče d=12,5 mm. Ispuna zračnog prostora mineralnom vunom u PE foliji obostrano.U cijeni sve navedeno. |  |  |  | 0
|  | m2 | 10.94 |  | 0
0
7.04. | Dobava i montaža protupožarnog spuštenog stropa u prostoru servera i vatrodojavne centrale,te u prostoru halla i stubišta kata klase vatrootpornosti EI 90, izvedenog od masivnih ili Fireboard GK ploča d=20 mm u dva sloja,uključivo nosiva pocinčana potkonstrukcija prema projektu |  |  |  | 0
|  | m2 | 25.6 |  | 0
0
7.05. | Dobava i montaža spuštenog stropa tipa kao KNAUF izvedenog od Diamant DFH2IR gipskartonskih ploča d=12,5 mm u dva sloja ,uključivo nosiva pocinčana potkonstrukcija prema projektu |  |  |  | 0
| strop kata-jednoslojna površina | m2 | 239.9 |  | 0
| 7.00 SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8.00 | SOBOSLIKARSKI RADOVI
8.01. | Dobava materijala i dvostruko gletanje i bojanje u boji po izboru projektanta i naručitelja ožbukanih zidova disperzivnim bojama u dva sloja.U cijenu uključiti i prethodno neutraliziranje površina
|  | m2 | 514 |  | 0
0
8.02. | Dobava materijala,bandažiranje spojeva i dvostruko gletanje i bojanje u boji po izboru projektanta i naručitelja gipskartonskih površina disperzivnim bojama u dva sloja.U cijenu uključiti i prethodno neutraliziranje površina |  |  |  | 0
| zidne površine | m2 | 720.8 |  | 0
| stropne površine | m2 | 265.6 |  | 0
0
8.03. | Dobava materijala i bojanje u boji po izboru projektanta i naručitelja brušenih i dersovanih površina ab zidova okna dizala,kotlovnice i spremišta za piljevinu disperzivnim bojama u dva sloja.U cijenu uključiti i prethodno neutraliziranje površina .Zidovi okna i spremište za piljevinu bojaju se samo izvana!!! |  |  |  | 0
|  | m2 | 225 |  | 0
8.04. | Dobava materijala i gletanje zidova od siporeksa,te izvedba završne fasade na armirani sloj ljepila.Završna obrada silikatna žbuka 2 mm.Zidovi uz vansko požarno stubište |  |  |  | 0
|  | m2 | 46.4 |  | 0
| 8.00 SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. OBRTNIČKI RADOVI
| 1.00 LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 2.00 FASADERSKI RADOVI I PANELI: |  |  |  | 0
| 3.00 KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4.00 PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 6.00 AL. I METALNA STOLARIJA |  |  |  | 0
| 7.00 SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| 8.00 SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNA REKAPITULACIJA | .
| 0.00 PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA: |  |  |  | 0
| UKUPNO PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA: |  |  |  | 0
| I. GRAĐEVINSKI RADOVI | . |  |  | 0
| II. OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO NETO (I. + II.) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO BRUTO (I. + II.): |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS | Jedinična mjera | Količina
KANALIZACIJA, VODOVOD I UREĐENJE OKOLIŠA
01. | FEKALNA KANALIZACIJA
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1.01. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi, RO , i septičku taložnicu. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.U cijenu uključiti razupiranje rova , crpljenje vode i eventualno izbacivanje urušene zemlje.
| dubina do 2.50 m | m3 | 38.3 |  | 0
0
| Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m2 | 11.2 |  | 0
0
1.1.03 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješćane posteljice na dnu rova, ispod I iznad kanalizacijskih cijevi, u sloju debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 4.48 |  | 0
0
1.1.04 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa po slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno nabijanje |  |  |  | 0
|  | m3 | 22.4 |  | 0
0
1.1.05 | Odvoz materijala preostalog od iskopa nakon zatrpavanja rova, na gradsku deponiju, uključiv utovar, istovar i razastiranje. |  |  |  | 0
|  | m3 | 12.6 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI RADOVI
1.02.01. | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine fi 60 cm . sa vodonepropusnim betonom VDP C 30/37 I lijevano željeznim poklopcem lakog tipa.Betonska cijev fi 60, sa ab oblogom stijenki debljine 10 cm ,beton VDP C 30/37, na AB postolju d=30 cm,uključivo izrada kineta
|  | kom. | 1 |  | 0
0
1.02.02. | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine 80/80/100 cm debljine stijenki 20 cm sa vodonepropusnim betonom VDP C 30/37 I lijevano željeznim poklopcem lakog tipa. Uključivo kinete |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
1.02.002 | Dobava materijala i betoniranje septičke taložnice VDP betonom C 30/37 debljine zidova i donje ploče 20 cm kapacitete 7 m3 vanjskih dimenzija 1,90/3,50/2,20 m u potrebnoj oplati, zidove I ploču armirati sa duplom mrežastom armaturom Q 196 te ugradbom penjalica I LŽ poklopca lakog tipa. Unutarnji zidovi debljine 10 cm ,a gornja ploča 12 cm. |  |  |  | 0
|  | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
1.3. | FEKALNA KANALIZACIJA
MONTAŽNI RADOVI
1.03.001. | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za kućnu kanalizaciju HRN G.C6.501. Spajanje cijevi izvoditi pomoću natičnih naglavaka a brtvljenje spojeva standardiziranim gumenim brtvama.U cijeni i potrebni fazonski komadi za izradu kanalizacije
| - PVC cijev Ø 160 | m | 25.8 |  | 0
| - PVC cijev Ø 110 | m | 34.1 |  | 0
| - PVC cijev Ø 50 | m | 20 |  | 0
| -PVC-UKC Ø 160 | m | 31.2 |  | 0
0
1.03.002 | Dobava i montaža podnog "TOP" sifona sa poklopcem | kom | 5 |  | 0
0
1.03.003 | Dobava i montaža podnog sifonskog separatora TIP50/20 dim.650/400/300 mm u kotlovnici | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
OBORINSKA KANALIZACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1.04.001. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi širine 80cm,
RO, slivnike i separator.
Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje
iskopanog materijala u rov. U cijenu uključiti razupiranje rova i i eventualno izbacivanje urušene zemlje.
|  | m3 | 238 |  | 0
0
1.04.002. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješćane |  |  |  | 0
| posteljice na dnu rova, ispod i iznad kanalizacijskih cijevi, |  |  |  | 0
| cijevi, u sloju debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 42 |  | 0
0
1.04.003. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa po slojevima |  |  |  | 0
| od 30,00 cm, uz istovremeno nabijanje. |  |  |  | 0
|  | m3 | 125 |  | 0
0
1.04.004. | Odvoz materijala preostalog od iskopa nakon zatrpavanja rova, na gradsku deponiju, uključiv utovar, istovar i razastiranje. |  |  |  | 0
|  | m3 | 131 |  | 0
0
1.04.005 | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine fi 60 cm . sa vodonepropusnim betonom C 30/37 I lijevano željeznim poklopcem za prometno opterećenje. Betonska cijev fi 60, sa ab oblogom stijenki debljine 10 cm ,beton VDP C 30/37, na AB postolju d=30 cm,uključivo izrada kineta |  |  |  | 0
|  | kom | 4 |  | 0
0
1.04.006 | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine 80/80/100 cm debljine stijenki 20 cm sa vodonepropusnim betonom C 30/37 I lijevano željeznim poklopcem za prometno opterečenje. Uključivo kinete |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
OBORINSKA KANALIZACIJA MONTAŽNI RADOVI
1.05.001 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za vanjsku kanalizaciju HRN G.C6.501-3 Spajanje cijevi izvoditi pomoću natičnih naglavaka a brtvljenje spojeva standardiziranim gumenim brtvama.
| PVC-UKC DN 160 | m | 49.3 |  | 0
| PVC-UKC DN 200 | m | 26.5 |  | 0
| PVC-UKC DN 250 | m | 125.3 |  | 0
| PVC-UKC DN 315 | m | 9 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
KANALIZACIJA SA ASFALTNIH POVRŠINA
1.06. | ZEMLJANI RADOVI
1.06.01 | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi širine 60cm,
RO, sabirnu jamu i separator.
Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje
iskopanog materijala u rov. U cijenu uključiti razupiranje rova i i eventualno izbacivanje urušene zemlje.
|  | m3 | 340 |  | 0
0
1.06.02 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješćane |  |  |  | 0
| posteljice na dnu rova, ispodi kanalizacijskih cijevi, |  |  |  | 0
| cijevi, u sloju debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 40 |  | 0
0
1.06.03. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te razastiranje istog do |  |  |  | 0
| visine 15 cm, iznad tjemena PVC kanalizacijskih cijevi |  |  |  | 0
| odnosno formiranje obloge kanalizacijskih cijevi sa kutem |  |  |  | 0
| nalijeganja od 120 (visina 10 cm iznad cijevi). |  |  |  | 0
|  | m3 | 40 |  | 0
0
1.06.04. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa po slojevima |  |  |  | 0
| od 30,00 cm, uz istovremeno nabijanje,te izvedba nasipa iznad odvodne cijevi od O-RO-T13 pa do izljeva u kanal |  |  |  | 0
|  | m3 | 270 |  | 0
0
1.06.05. | Odvoz materijala preostalog od iskopa nakon zatrpavanja rova, na gradsku deponiju, uključiv utovar, istovar i razastiranje. |  |  |  | 0
|  | m3 | 96 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
1.07. | BETONSKI RADOVI
1.07.01. | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine 80/80/120 cm
vodonepropusnim betonom VDP C 30/37, debljine stijenke 15 cm. Na dnu građevne jame će se prema kotama nivelete izbetonirati AB donja ploča u VDP C 3,0/37, d=15 cm, gornja pokrovna ploča sa otvorom za silazak u okno vel. 60x60 i lijevano željezni poklopcem 60x60 cm za optereć. 400 kn U cijeni sve kompletno sa obradom dna taložne jame, oplatom , armaturom i ugradnjom penjalica f 20, r.š. 90 cm
|  | kom | 13 |  | 0
0
1.07.002. | Izvedba revizionih okana na kanalizaciji veličine 100/100/160 cm |  |  |  | 0
| sa taložnicom vodonepropusnim betonom VDP C 30/37, debljine stijenke 15 cm.Na dnu građevne jame će se prema kotama nivelete izbetonirati AB donja ploča u VDP C 30/37, d=15 cm, gornja pokrovna ploča sa otvorom za silazak u okno vel. 60x60 i lijevano željezni poklopcem 60x60 cm za optereć. 250 kn U cijeni sve kompletno sa obradom dna taložne jame, oplatom , armaturom i ugradnjom penjalica f 20, r.š. 90 cm. |  |  |  | 0
|  | kom | 3 |  | 0
0
1.07.003 | Izvedba slivnika za odvodnju oborinskih voda sa asfaltiranih |  |  |  | 0
| površina bet. cijevima f50 cm HRN U.N1.050 predviđenih |  |  |  | 0
| za spoj na pero i utor.Na dnu građevne jame će se prema kotama nivelete izbe -tonirati AB donja ploča u VDP C 30/37, d=15 cm, vel. 90x90 cm.Bet. cijev 50 će se ubetonirati u donju bet. ploču. Iznad betonske cijevi montirati će se montažna gornja pokrovna ploča sa otvorom za čišćenje odn. uljev vode vel. 40 x 40 cm. |  |  |  | 0
|  | kom | 22 |  | 0
0
0
1.07.004. | Dobava materijala i betoniranje dna separatora VDP |  |  |  | 0
| betonom C 30/37 debljine 20 cm |  |  |  | 0
|  | m3 | 1 |  | 0
0
1.07.005 | Dobava materijala i betoniranje temelja i stijenki oko cijevi na izljevu,tj.na mjestu izljeva u kanal, vodonepropusnim betonom C 30/37,u svemu prema projektu i detalju izljeva |  |  |  | 0
|  | m3 | 0.8 |  | 0
0
1.07.006 | Dobava materijala (klesani lomljeni kamen ili sl.) i oblaganje dna i djelomično pokosa kanala u koji dolazi izljev,u dužini od 2,00 m lijevo i desno od osi izljeva,uključivo potreban iskop zemlje kanala i nasip šljunčane podloge,u svemu prema detalju i dogovoru sa naručiteljem i projektantom |  |  |  | 0
|  | m2 | 24 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
MONTAŽNI RADOVI
1.08.001 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za vanjsku kanalizaciju HRN G.C6.501-3 Spajanje cijevi izvoditi pomoću natičnih naglavaka a brtvljenje spojeva standardiziranim gumenim brtvama.Fazonski komadi.
| PVC-UKC cijev DN 400 | m | 107.8 |  | 0
| PVC-UKC cijev DN 315 | m | 7.7 |  | 0
| PVC-UKC cijev DN 250 | m | 78 |  | 0
| PVC-UKC cijev DN 200 | m | 93.6 |  | 0
| PVC-UKC cijev DN 160 | m | 181.8 |  | 0
1.08.002 | Dobava i montaža betonskih cijevi DN 400 za vanjsku kanalizaciju Spajanje cijevi izvoditi pomoću natičnih naglavaka a brtvljenje spojeva standardiziranim gumenim brtvama.
|  | m | 10.6 |  | 0
1.08.003 | Dobava i montaža tipskog separatora ulja i masti na donju ab ploču.Separator V=15000 l,protok 60 l/sec. sa LŽ poklopcima. | kom | 1 |  | 0
1.08.004 | Dobava i montaža čelične rešetke na izlaz izljeva u kanal.Rešetka dim. 100x 100 cm,pričvrščenje na AB izljevne cijevi
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA
FEKALNA KANALIZACIJA
| 01-ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 02-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 03-MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
OBORINSKA KANALIZACIJA
| 04-GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 05-MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
KANALIZACIJA ASFALTNIH POVRŠINA
| 06-ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 07-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 08-MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  | 0
VODOVOD
2.01. | ZEMLJANI RADOVI
2.01.01. | Iskop rova šir. 40 cm za polaganje vodovodnih cijevi na
dubini do 1,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.Uključno i iskop za vodomjerno okno
|  | m3 | 109 |  | 0
0
2.01.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m2 | 46 |  | 0
0
2.01.03. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješćane posteljice na dnu rova, ispod vodovodnih cijevi, u sloju debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
|  | m3 | 8 |  | 0
0
2.01.04. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa po slojevima od |  |  |  | 0
| od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima. |  |  |  | 0
|  | m3 | 45 |  | 0
0
2.01.005. | Odvoz materijala preostalog od iskopa nakon zatrpavanja |  |  |  | 0
| rova, na gradilišnu deponiju, kamionom do 2 km, uključiv utovar, istovar i razastiranje. |  |  |  | 0
|  | m3 | 72 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
02.02. | BETONSKI RADOVI
2.02.01. | Izrada postolja za hidrantski ormarić betonom C 12/15 vel.
vel. 0,80x0,50x1,00 m, komplet sa ugradnjom vijaka
(4 komada) M-16 za pričvršćenje ormarića.
|  | kom | 3 |  | 0
0
2.02.02. | Sidrenje vodovodnih cijevi o stijenke rova, te izrada nosaća |  |  |  | 0
| armature i fazonskih komada betonom C 12/15. |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
0
2.02.03. | Izrada vodomjernog okna od VDP betona C 30/37 veličine |  |  |  | 0
| 395/160/2045 cm debljine stjenki i ploče donje 20 cm, |  |  |  | 0
| gornja ploča 14 cm, armirano sa 2x Q-196, penjalicama I lakim LŽ poklopcem |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
HIDRANTSKI VOD
2.03.01 | Dobava i montaža vodovodnih PEHD Pe-100 S5SRD11 cijevi za vanjske i unutarnje hidrante sa natičnim naglavkom HRN G. C6.505 i sa svim spojnim komadima. Spajanje cijevi izvoditi pomoću standardiziranih brtvi za radni tlak 10 Bara. Cijevi u objektu .
| Cijev f 110/10 bara | m1 | 153.8 |  | 0
| Cijev f 75/100 bara | m1 | 18.5 |  | 0
| Cijev f 65/100 bara | m1 | 65.2 |  | 0
| Cijevi u zemlji |  |  |  | 0
| Cijev f 110/10 bara | m1 | 29.8 |  | 0
0
2.03.002 | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod HRN C.B5.225 komplet s pocinčanim fitinzima HRN C.B6.505 te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi montirati za vertikale hidrantskog voda |  |  |  | 0
| -PC f 50 mm | m | 19.1 |  | 0
| -PC fi 63 mm | m | 5 |  | 0
0
2.03.003 | Dobava i montaža nadzemnog hidranta DIN3223 za dubinu ugradnje 1,20 m DN 100 sa: |  |  | 0 | 0
| - EVX podzemnim elipsastim zasunom DN 100 s ugradbenom garniturom i okruglom uličnom kapom kom-1 |  |  | 0 | 0
| -lukom sa stopalom DN-100 kom-1 |  |  | 0 | 0
| -FF komad DN-100, l = 300 kom-1 -PE spojnica za elektro zavarivaje DN-100/100 mm,PE spojni element sa letećom prirubnicom DN-100 kom-1 | kom | 3 |  | 0
0
2.03.004 | Dobava i montaža hidrantskog ormarića za vanjske hidrante, dim. 1300/1200 x 700 x 510 mm za smještaj vatrogasnog pribora | kom | 3 |  | 0
0
2.03.005 | Dobava i postava vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić: |  |  |  | 0
| - tlačna trevira “C” cijev HRN Z.C1.011. dužine 15 m. | kom | 6 |  | 0
| - mlaznica univerzalna sa slavinom i univerzalnom glavom tip C HRN Z.C1.066 |  |  |  | 0
|  | kom | 3 |  | 0
| - ključ za nadzemni hidrant DIN 3223 | kom | 3 |  | 0
0
2.03.006 | Čišćenje i antikorozivna zaštita dvostrukim premazom minija i bojenje uljanom bojom nadzemnog hidranta | kom | 3 |  | 0
0
2.03.007 | Dobava i montaža hidrantskog ormarića za ugradbu u zid i na stupove , veličine 500x500x120 mm sa limenim vratima, komplet s požarnim hidrantskim ventilom f 52 mm i “storz” spojnicom. | kom | 11 |  | 0
0
2.03.008 | Dobava i postava vatrogasnog pribora u vatrogasni ormarić: |  |  |  | 0
| - tlačno crijevo trevira tip C dužine 15 m HRN Z.C6.011 | kom | 11 |  | 0
| - mlaznica univerzalna sa slavinom i univerzalnom |  |  |  | 0
| glavom tip C HRN Z.C1.066 | kom | 11 |  | 0
0
2.03.009 | Funkcionalno ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže te izdavanje atesta od strane nadležne ustanove. | kom | 1 |  | 0
0
2.03.010 | Dobava i postava na zato predviđena mjeta prema projektu protupožarnih aparata. |  |  |  | 0
| aparat S-12 | kom | 3 |  | 0
| aparat S-15 | kom | 22 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
2.03-1 | OPREMA VODOMJERNOG OKNA
2.03.011 | Dobava i montaža (opremanje) vodomjernog okna:
| elektrofuzijska spojnica PHD PE100 d=90 mm | kom | 2
| prirubnica-adapter za PE DN80 | kom | 3
| FF komad DN80 l=300 | kom | 2
| skupljač nečistoća DN 80 | kom | 1
| T komad reducirani DN 80/50 | kom | 1
| E2 zasun DN 80 | kom | 2
| FF komad DN80 l=400 | kom | 1
| industrijski vodomjer Vollman ,Halix vp DN 80 | kom | 1
| FF komad DN80 l=240 | kom | 1
| montažno-demontažni komad DN 80 | kom | 1
| nepovratni ventil DN 80 | kom | 1
| redukcija PEHD DN 110/90 | kom | 2
| elektrofuzijska spojnica PHD PE100 d=110 mm | kom | 2
| Q komad DN 50 | kom | 1
| bušena prirubnica DN 50/1 | kom | 1
| ZN kolčak-spojnica DN 25 | kom | 1
| provodna cijev DN 20 | kom | 1
| kuglasti ventil DN 25 | kom | 1
| cijevna redukcija DN25/20 | kom | 2
| nastavak za vodomjer DN 20 | kom | 2
| voodmjer DN20 | kom | 1
| kuglasti ventil s ispustom DN 25 | kom | 1
| nipla DN 25 | kom | 2
| protupovratna zaklopka DN 25 | kom | 1
| regulator pritiska DN 25 | kom | 1
| prijelazna spojnica DN 25 | kom | 1
| zupčasta btrva 50/32 mm | kom | 4
| zaštitna PVC cijev D=50mm | kom | 2
| čelična podupora | kom | 2
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
UNUTARNJI VODOVOD
2.04.001 | Dobava materijala I izrada vodovodnog razvoda sanitarne topple I hladne vode u prizemlju i katu objekta, sa Peks viega cijevima.
| a) cijev f 32 mm | ml | 76 |  | 0
| c) cijev f 25 mm | ml | 6.5 |  | 0
| c) cijev f 20 mm | ml | 18.8 |  | 0
| d) cijev f 15 mm | ml | 18 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2.04.002 | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda hladne, tople i cirkulacione vode u podu objekta filcom i omotom "Plastizol" trakom. |  |  | 0 | 0
| c) cijev f 25 mm | ml | 6.5 |  | 0
| c) cijev f 20 mm | ml | 18.8 |  | 0
| d) cijev f 15 mm | ml | 18 |  | 0
0
2.04.003 | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom 6 i 15 bara. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
| Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju. |  |  |  | 0
2.04.004 |  |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.04.005 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.04.006 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila za uzidavanje s kapom HRN M.C5.262 |  |  |  | 0
| -ventil f 15 | kom | 20 |  | 0
| -ventil f 25 | kom | 1 |  | 0
| -ventil f 32 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
SANITARIJE
2.05.01 | Dobava i montaža WC školjke sa :
- vodokotličem bešumnim
- drvenom daskom za sjedenje
prema izboru projektanta s poklopcem
- kutnim ventilom
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje WC
| školjka - simplon | kom | 4 |  | 0
0
2.05.02 | Dobava i montaža umivaonika iz keramike klase A. Umivaonik postavljati na vijke. Komplet funkcionalna izvedba sa : -kutnim ventilima |  |  |  | 0
| - zidnom slavinom za toplu i hladnu vodu |  |  |  | 0
| - izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ф 32 mm |  |  |  | 0
| - čepom i lančićem |  |  |  | 0
| - priborom za brtvljenje i pričvršćenje |  |  |  | 0
| - umivaonik vel. 600 mm | kom | 6 |  | 0
0
2.05.03 | Dobava i montaža pisoara iz keramike HRN U.N5.140 klase A. Komplet funkcionalna izvedba sa :
| - ventilom za ispiranje i regulaciju protoka vode f15 mm |  |  |  | 0
| - izljevnim ventilom i kromiranim sifonom f32 mm |  |  |  | 0
| - priborom za brtvljenje i pričvršćenje. | kom | 3 |  | 0
0
2.05.04 | Dobavai montaža jednodijelnog sudopera u blagovaoni. Kompletna funkconalna izvedba. |  |  |  | 0
| -blagovaonica | kom | 1 |  | 0
0
2.05.005. | Dobava i montaža tuš kade iz lima, PVC-a ili keramike. Komplet funkcionalna izvedba sa : |  |  |  | 0
| -zidnom mješalicom sa tušem |  |  |  | 0
| -izljevnim ventilom i krom.sifonom fi 32 mm |  |  |  | 0
| -čepom i lančićem |  |  |  | 0
| -priborom za brtvljenje i pričvršćenje | kom | 1 |  | 0
0
2.05.05 | Dobava i montaža sanitarnog pribora: |  |  |  | 0
| a) toalet kutija za rolo papir | kom | 4 |  | 0
| b) držač ručnika | kom | 8 |  | 0
| c) stalak sa WC četkom | kom | 4 |  | 0
| d) ogledalo – veće | kom | 7 |  | 0
| e) sapunjare | kom | 7 |  | 0
| e) etažer | kom | 7 |  | 0
| g) kanta za otpatke od PVC mase | kom | 7 |  | 0
0
2.05.006. | Dobava i montaža zidnog električnog bojlera |  |  |  | 0
| EB 10 litara | kom | 1 |  | 0
| EB 120 litara | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A V O D O V O D :
| 2.01 ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 2.02 BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2.03 HIDRANTSKI VOD |  |  |  | 0
| VODOMJERNO OKNO |  |  |  | 0
| 2.04 UNUTARNJI VODOVOD |  |  |  | 0
| 2.03 SANITARIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO KN: |  |  |  | 0
3. UREĐENJE OKOLIŠA
3.1.01 | Strojni i ručni iskop tla za temelj (papuču) potpornog zida sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 10 km.
|  | m3 | 193.6 |  | 0
0
| Zatrpavanje iskopanom zemljom uz potporni zid | m3 | 98 |  | 0
0
3.01.01. | Skidanje humusa i zemlje na mjestu izvođenja prometnih |  |  |  | 0
| površina u širokome otkopu u sloju do 50 cm. U cijeni utovar i prijevoz na gradsku deponiju. Dio humusa ostavlja se za uređenje zelenih površina. |  |  |  | 0
|  | m3 | 950 |  | 0
0
3.01.02. | Planiranje i valjanje posteljice na zbijenost Me=20 MN/m2 |  |  |  | 0
|  | m2 | 1860 |  | 0
0
3.01.03. | Dobava , nasipavanje , nabijanje i planiranje u projektiranim padovima šljunka debljine 40 cm prema poprečnim i uzdužnim padovima . Šljunak se nabija u slojevima do 20 cm . Potrebna zbijenost Me=60 MN/m2. Ispitivanje se vrši kružnom pločom i uključeno je u cijenu. |  |  |  | 0
|  | m3 | 790 |  | 0
0
3.01.04. | Potreban iskop zemlje u sloju od 40 cm,dovoz,nabijanje i planiranje šljunka d=30 cm,prema poprečnim i uzdužnim nagibima,te dobava i postava betonskih opločnika d=6 cm u sloj drobljenog kulira. Uključivo završno "peglanje"opločnika vibro daskom i fugiranje finim pijeskom. Opločnici na pješačkim površinama. |  |  |  | 0
|  | m2 | 516.2 |  | 0
0
3.01.05. | Dobava i ugradnja na beton gotovih rubnika iz betona MB-30. U cijeni i podložni beton te fugiranje reški rubnika.Izvesti ih dio položeno a dio vertikalno. Sve kompletno sa potr. oplatom i betonom. - cestovni rubnjak 15 x 24 cm | m1 | 248 |  | 0
| - vrtni rubnjak 5 (8) x 25 cm | m1 | 41 |  | 0
0
3.01.06. | Dobava materijal i betoniranje temelja i stijena potpornog zida betonom C 30/37 u zemlji i oplati sukladno nacrtima i projektnoj dokumentaciji. U cijenu eventualno uključiti oplate i crpljenje vode. |  |  |  | 0
| -beton | m3 | 140.7 |  | 0
| -oplata | m2 | 513 |  | 0
| -armatura | kg | 9500 |  | 0
0
3.01.007. | Izrada nosivoga sloja od bitumeniziranoga šljunka d=6cm u nabijenome stanju. Ovaj sloj se nanosi na potpuno uređeni i po nadzornome inženjeru preuzeti tamponski sloj.Max. vel. zrna 30 mm sa dodatkom kamenoga brašna, a kao vezivo upotrebiti bitumen tipa B II 45, 60,0 ili 90. Dop. odstupanja su: debljina do 10 %, ravnost do 7 mm, poprečni pad 0,4% apsolutno u odnosu na projektirano. |  |  |  | 0
|  | m2 | 1950 |  | 0
0
3.01.007. | Izrada završnoga – habajućega nosivoga sloja od sitnozrnatoga asfaltbetona d=3cm u nabijenome stanju. Ovaj sloj se nanosi na nosivi sloj a izrađuje se od plemenite kamene sitneži deblj. do 0-8 mm. |  |  |  | 0
| Kao vezivo upotrebiti bitumen tipa B II 45, 60,0 . Dop. odstupanja su: debljina do 10 %, ravnost do 4 mm na duljini 4 m, poprečni pad 0,4 % apsolutno u odnosu na projektirano. |  |  |  | 0
|  | m2 | 1950 |  | 0
0
3.01.08. | Dobava materijala izrada i montaža kliznih ulaznih vratiju dužine 12,00 m, visine 200 cm. Vrata od čelićnog okvira, kvadratne cijev 80/80 mm i ispune od kvadratnih cijevi presjeka 30/30 mm na razmaku 20 cm. Stupovi vratiju od kvadratnih cijevi 100/100 mm, donja vodilica od “L” profila 50/50/4 mm. Stupove postaviti u paru radi nemogučnosti prevrtanja. Na dnu okvira ugraditi potreban broj kotača za klizanje vratiju a na gornjoj strani stupova ugraditi vodilice. U cijenu uključiti i izradu betonskih temelja za vodilice dimenzija 40/80 cm dužine 13,00m i temelje stupova dimenzije 80/80/80 cm, komplet iskop betonoranje i postava vodilice za klitanje. Vrata su pogonjena strujom. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
3.01.09. | Dobava materijala izrada i montaža zaokretnih ulaznih vratiju širine 150 m, visine 200 cm. Vrata od čelićnog okvira, kvadratne cijev 80/80 mm i ispune od kvadratnih cijevi presjeka 30/30 mm na razmaku 20 cm. Stupovi vratiju od kvadratnih cijevi 100/100 mm. Stupove postaviti u paru radi nemogućnosti prevrtanja. U cijenu uključiti i izradu betonskih temelja stupova dimenzije 80/80/80 cm, komplet iskop i betonoranje . |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
3.01.10. | Dobava materijala izrada i montaža ograde oko parcele visine 200 cm. Ograda se sastoji od čelićnih stupova kvadratnog presjeka 60/60 mm na razmaku 2.00 metra ispunom od čelične žice tip “MYLFOR 3D” ili jednako vrijedne. Stupovi i žica moraju biti pocinčani i plastifinirani. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju betona C25/30 te izradu betonskih temelja za stupove dimenzija 30/30/60 cm. |  |  |  | 0
|  | m1 | 435 |  | 0
0
3.01.11. | Dobava materijala i izvedba linijske rešetkaste kanalice širine 30 cm,u svemu prema detalju.Uključivo potreban iskop,izvedba ab kanala od betona VDP C30/37,potrebne oplate i armatura.Rešetka je pocinčana nosivosti 400 kN,au cijenu oključen i potreban okvir za ugradnju od L 30x30x5 mm profila.Na dnu kanala izvesti kinetu u padu prema RO sa taložnicom |  |  |  | 0
|  | m1 | 8 |  | 0
0
3.01.12. | Dobava i postavljanje kontejnera za skupljanje krutoga otpada |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
3.01.13. | Nabava,doprema i postavljanje prometnog znaka sa stupom okruglog presjeka,obujmicom i dva zavrtnja.Stup se postavlja u betonski temelj kvalitete C8/10.U cijeni dobava i montaža znaka,betoniranje temelja,te drugi materijal i poslovi vezani uz postavljanje znaka. |  |  |  | 0
| Znak STOP na izlazu iz dvorišta B02 | kom | 1 |  | 0
| Znak oznake parkirališta C35 | kom | 1 |  | 0
| Znak ograničenja brziene C21 | kom | 1 |  | 0
0
3.01.14 | Iscrtavanje parkirnih mjesta bijelom bojom (linija š=10 cm) |  |  |  | 0
|  | m1 | 54 |  | 0
0
3.01.15 | Na mjestu spoja kolnog prilaza sa javnom cestom iscrtavanje bijelom punom crtom liniju zaustavljanja H 11, širine 50,0 cm |  |  |  | 0
|  | m1 | 4.5 |  | 0
| UKUPNO KUNA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
02. | VODOVOD |  |  |  | 0
03. | UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO KANALIZACIJA, VODOVOD, UREĐENJE OKOLIŠA |  | neto |  | 0
|  |  | PDV 25% |  | 0
| HIDROINSTALACIJE I UREĐENJE OKOLIŠA: |  | SVEUKUPNO kN: |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
0. | PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA |  |  |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | HIDROINSTALACIJE I UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO KN: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
A | RAZDJELNICI
1 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika SPMO, kompletno s temeljima te slijedećim elementima:
| Rastavni osigurač prekidač 3x 250/200 A | kom 1
| Tropolni trafo 150/5 A | kom 1
| Ploča za garnituru za poluindirektno mjerenje | kom 1
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika GR izvedenog kao metalni samostojeći plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima (ostaviti 30 % slobodnog mjesta u razdjelniku): |  |  | 0 | 0
| AS 400/R250 A I/O | kom 1 |  | 0 | 0
| Strujni transformator 250/5 A | kom 4 |  | 0 | 0
| Tipkalo za isključenje | kom 1 |  | 0 | 0
| prenaponska zaštita kao PZH I+II V3/120 10/350 µs, 8/20 µs ili jednakovrijedna | kom 1 |  | 0 | 0
| Analizator mreže kao Shrack SD 96x96 ili jednakovrijedan: __________________________________________ | kom 1 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 4x 250/___ (samo podnožje) | kom 1 |  |  | 0
| Rastavljačka pruga 3x 250 s kratkospojnicima | kom 1 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 3x 250/160 A | kom 1 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 3x 250/__ A (samo podnožje) | kom 1 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 3x 160/80 A | kom 11 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 3x 160/63 A | kom 1 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 3x 160/40 A | kom 1 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 3x 100/40 A | kom 9 |  | 0 | 0
| Rastavljačka pruga 3x 100/__ A | kom 3 |  | 0 | 0
| ZUDS 40/0,3 A | kom 1 |  | 0 | 0
| ZUDS 40/0,03 A | kom 1 |  | 0
| Osigurači B 6 A | kom 1 |  | 0
| Osigurači B 10 A | kom 27 |  | 0
| Osigurači C 16 A | kom 6 |  | 0
| Osigurači 3xB 6 A | kom 1 |  | 0
| Osigurači 3xC 10 A | kom 1 |  | 0 | 0
| Sklopka GN-12-10-u ili jednakovrijedna | kom 1 |  |  | 0
| Sklopka GN-12-51-u ili jednakovrijedna | kom 7 |  | 0 | 0
| Bistabilni relej 230 V, 10 A | kom 12 |  | 0 | 0
| Bistabilni relej 230 V, 10 A | kom 12 |  | 0 | 0
| Sklopnik 230 V, 16 A, 2p (2x N/O) | kom 7 |  | 0 | 0
| Uklopni sat tjedni | kom 1 |  | 0 | 0
| Luksomat kompletno s osjetilom | kom 1 |  | 0 | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet |  | 0
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika R-kat izvedenog kao samostojeći metalni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima (ostaviti 30 % slobodnog mjesta u razdjelniku): |  |  |  | 0
| Rastavljačka pruga 3x 100/40 A | kom 8 |  |  | 0
| Rastavljačka pruga 3x 100/25 A | kom 1 |  |  | 0
| ZUDS 40/0,3 A | kom 2 |  |  | 0
| Osigurači B 10 A | kom 18
| Osigurači C 16 A | kom 9
| Sklopka GN-80-10-u ili jednakovrijedna | kom 1 |  |  | 0
| Bistabilni relej 230 V, 10 A | kom 12 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika R-priprema izvedenog kao nadžbukni metalni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima (ostaviti 30 % slobodnog mjesta u razdjelniku): |  |  |  | 0
| ZUDS 40/0,3 A | kom 3 |  |  | 0
| Osigurači B 10 A | kom 12
| Osigurači C 16 A | kom 12
| Osigurači 3xC 10 A | kom 1
| Osigurači 3xC 16 A | kom 7 |  |  | 0
| Bistabilni relej 230 V, 10 A | kom 5 |  |  | 0
| Utičnica 230 V s poklopcem | kom 2 |  |  | 0
| Utičnica 400 V, 5p, 16 A CEE | kom 1 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika RK izvedenog kao nadžbukni metalni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima (ostaviti 30 % slobodnog mjesta u razdjelniku): |  |  |  | 0
| ZUDS 40/0,3 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači B 10 A | kom 3
| Osigurači C 10 A | kom 1
| Osigurači C 16 A | kom 4
| Osigurači 2xC 16 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači 3xC 16 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači 3xC 25 A | kom 1 |  |  | 0
| Trafo 230/24 V, 100 VA | kom 1 |  |  | 0
| Utičnica 230 V s poklopcem | kom 2 |  |  | 0
| Utičnica 400 V, 5p, 16 A CEE | kom 1 |  |  | 0
| Sklopka GN-63-10-u ili jednakovrijedna | kom 1 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika E1.1-E16.1 izvedenog kao nadžbukni metalni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima: |  |  |  | 0
| ZUDS 40/0,3 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači C 16 A | kom 3
| Osigurači 3xC 16 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači 3xC 32 A | kom 2 |  |  | 0
| Utičnica 230 V s poklopcem | kom 3 |  |  | 0
| Utičnica 400 V, 5p, 16 A CEE | kom 1 |  |  | 0
| Utičnica 400 V, 5p, 32 A CEE | kom 1 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 16 |  | 0
0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika E1.2-E16.2 izvedenog kao nadžbukni metalni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima: |  |  |  | 0
| ZUDS 40/0,3 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači C 16 A | kom 3
| Osigurači 3xC 16 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači 3xC 32 A | kom 1 |  |  | 0
| Utičnica 230 V s poklopcem | kom 3 |  |  | 0
| Utičnica 400 V, 5p, 16 A CEE | kom 1 |  |  | 0
| Utičnica 400 V, 5p, 32 A CEE | kom 1 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 16 |  | 0
0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika tablo rasvjete priprema izvedenog kao nadžbukni metalni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima: |  |  |  | 0
| tipkalo 230 V, 10 A | kom 5 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 2 |  | 0
0
9 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika tablo rasvjete kat 1 i 2 izvedenog kao nadžbukni metalni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima: |  |  |  | 0
| tipkalo 230 V, 10 A | kom 12 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet
| sitni i potrošni materijal | komplet | 3 |  | 0
0
10 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika R-ured izvedenog kao podžbukni plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa slijedećim elementima (ostaviti 30 % slobodnog mjesta u razdjelniku): |  |  |  | 0
| ZUDS 40/0,3 A | kom 1 |  |  | 0
| ZUDS 40/0,03 A | kom 1 |  |  | 0
| Osigurači B 10 A | kom 9 |  |  | 0
| Osigurači C 16 A | kom 15 |  |  | 0
| Sklopka GN-16-90-u ili jednakovrijedna | kom 2 |  |  | 0
| Sklopka GN-25-10-u ili jednakovrijedna | kom 1 |  |  | 0
| Redne stezaljke, sabirnice | komplet |  |  | 0
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
11 | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika za automatsku kompenzaciju jalove energije s 4 stupanjskim regulatorom 75 kVAr (10+15+20+30) i s prigušnicama za gušenje viših harmonika, sa pripadajućim sklopnicima i osiguračima (pored GR) |  |  |  | 0
| sitni i potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
12 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvođača |  |  |  | 0
| · samostojeći trodjelni 800x800 mm | kom 1 |  |  | 0
| · vanjska dubina 575 mm, minimalno | kom 1 |  |  | 0
| · visina 42U (U=1,75”), | kom 1 |  |  | 0
| · staklena vrata s prednje strane | kom 1 |  |  | 0
| · zaključavanje prednjih vrata | kom 1 |  |  | 0
| · s prednjim nosačima za ugradnju 19” opreme | kom 1 |  |  | 0
| · s mogućnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane | kom 1 |  |  | 0
| · elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom), | kom 1 |  |  | 0
| · instalacija napajanja | kom 1 |  |  | 0
| · instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje) | kom 1 |  |  | 0
| · zaštita prema IP 30, | kom 1 |  |  | 0
| · s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine | kom 1 |  |  | 0
| · s elementima za označavanje | kom 1 |  |  | 0
| · 24 portni FTP cat 6 panel | kom 2 |  |  | 0
| · polica 25 kg, izvlačiva, 35 cm | kom 3 |  |  | 0
| · HOR vodilice | kom 4 |  |  | 0
| · vertikalne vodilice | kom 4 |  |  | 0
| · prespojni kabeli 1 m | kom 48 |  |  | 0
| · letva s 7 utičnica 230 V | kom 1 |  |  | 0
| · sitni spojni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
13 | Dobava, postavljanje i spajanje ormarića ITO 1/10 | komplet | 1 |  | 0
A | UKUPNO RAZDJELNICI | kuna |  |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
B | UTIČNICE I PREKIDAČI
1 | Dobava, montaža i spajanje utičnica 230 V, p/ž, kao Mosaic bijeli (Legand), tip 772 11, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno: ___________________________________________ | kom | 25 |  | 0
0
2 | Dobava, montaža i spajanje trostrukih utičnica 230 V, p/ž, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 3x 772 53, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno: ___________________________________________ | kom | 11 |  | 0
0
3 | Dobava, montaža i spajanje utičnica s poklopcem 230 V, p/ž, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 772 19, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno ____________________________________________ | kom | 9 |  | 0
0
4 | Dobava, montaža i spajanje utičnica OG 230 V, IP44, n/ž | kom | 26 |  | 0
0
5 | Dobava, montaža i spajanje utičnica OG 400 V, IP44, 5p, 16 A CEE | kom | 6 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje RJ 45 utičnica cat 6 dvostrukih, p/ž, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 11 |  | 0
0
7 | Dobava, montaža i spajanje RJ 45 utičnica cat 6, p/ž, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 1 |  | 0
0
8 | Dobava, montaža i spajanje RJ 45 utičnica cat 6, n/ž, IP44, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem | kom | 4 |  | 0
0
9 | Dobava, montaža i spajanje prekidača - obični podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 10, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 12 |  | 0
0
10 | Dobava, montaža i spajanje prekidača - obični podžbukni, 16 A, s indikatorom, kao Mosaic bijeli (Legrand), kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno __________________ | kom | 1 |  | 0
0
11 | Dobava i montaža običnog prekidača, OG, IP 44 10A | kom | 5 |  | 0
0
12 | Dobava, montaža i spajanje prekidača - izmjenični podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 11, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno _________________ | kom | 12 |  | 0
0
13 | Dobava i montaža izmjeničnog prekidača, OG, IP 44 10A | kom | 2 |  | 0
0
14 | Dobava i montaža prekidača – serijski podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 00 x 2, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno___________________________ | kom | 4 |  | 0
0
15 | Dobava i montaža prekidača – križni podžbukni, kao Mosaic bijeli (Legrand), tip 770 21, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem ili jednakovrijedno___________________________ | kom | 2 |  | 0
0
16 | Dobava i montaža tipkala za isključenje napajanja za vanjsku montažu | kom | 2 |  | 0
0
17 | Spajanje ventilatora 230V | kom | 1 |  | 0
0
18 | Spajanje venitlokonvektora 230V - unutarnjih jedinica | kom | 4 |  | 0
0
19 | Spajanje vanjskih klima jedinica 230 V | kom | 2 |  | 0
0
20 | Spajanje električnih bojlera 230 V | kom | 1 |  | 0
0
21 | Spajanje nape 230 V | kom | 1 |  | 0
0
22 | Spajanje motora za vrata 400 V | kom | 5 |  | 0
0
23 | Spajanje upravljačkog ormara filtera 400 V, 40 kW | kom | 2 |  | 0
0
24 | Spajanje strojeva 30-40 kW | kom | 8 |  | 0
0
25 | Spajanje kompresora 18,5 kW | kom | 1 |  | 0
0
26 | Spajanje upravljačkog ormara kotlovnice | kom | 1 |  | 0
0
27 | Spajanje upravljačkog ormara podizne platforme | kom | 1 |  | 0
0
28 | Spajanje upravljačkog ormara uređaja za skladištenje | kom | 1 |  | 0
0
29 | Spajanje ostalih potrošača 230 V | kom | 3 |  | 0
0
30 | Spajanje kupole za odimljavanje | kom | 3 |  | 0
B | UKUPNO UTIČNICE I PREKIDAČI | kuna |  |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
C | RASVJETA I SPAJANJA
Napomena: U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, sijalice te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste.
1 | Nadgradna vodotijesna svjetiljka u kućištu od polikarbonata široke distribucije svjetlosti. LED izvor svjetlosti temperature boje 4000K. Efikasnost svjetiljke 123lm/W. Stupanj mehaničke zaštite IP65. Tip kao WT460C LED64S/840 PSU WB, Philips. (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 126 |  | 0
0
2 | Industrijska LED svjetiljka, kućište od lijevanog aluminija, optički sustava načinjen od PMMA leća uskog snopa, pokrov svjetiljke kaljeno staklo, ukupni svjetlosni tok svjetiljke min 25000lm, snaga sistema svjeitljke max 200W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 125 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP65, mehanička otpornost IK07, životni vijek 70 000 sati (uz L70B50), temperaturno radno područje -30°C do +45°C, DALI komunikacijsko sučelje, kao tip: Philips GentleSpace gen2 BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 15 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Cestovna svjetiljka sa LED izvorom svjetlosti, kućište od aluminija sa optičkim pokrovom od stakla, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima svjetiljke 105lm/W, snaga sistema 33.3W (LED izvor + izvor), široka distribucija svjetlosti, Ra>70, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80F10 60 000 sati, zaštita IP66, kao tip Philips Unistreet BGP203 1xLED40/740 DW (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 14 |  | 0
0
4 | Nadgradna svjetiljka u kućištu od kompozitnih materijala sa LED izvorom svjetlosti temperature boje 4000K. Efikasnost svjetiljke 67lm/W. Protupanični modul u trajanju 3h. Tip kao WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR, Philips. (Ili jednakovrijedna: _________________________________________) | kom | 4 |  | 0
0
5 | Ugradni uredski LED panel s prizmatičkim pokrovom od polikarbonata, tip kao INTRA 106 PR 3500 34W 840 597x597mm FO white, 4000 K (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 23 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | Nadgradni uredski LED panel s prizmatičkim pokrovom od polikarbonata, tip kao INTRA 216 PR 3260 lm 31W 840 FO 600x600mm IP43 white, 4000 K (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 1 |  | 0
0
7 | Ugradna okrugla LED svjetiljka, tip kao INTRA NITOR kit RV FH LED 2000 21W 4000K FO (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 12 |  | 0
0
8 | Ugradna okrugla LED svjetiljka, tip kao INTRA NITOR kit RV FH LED 1200 14W 4000K FO (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 9 |  | 0
0
9 | Ugradna okrugla LED svjetiljka, tip kao INTRA PIPES RVS XS LED 7,8W/840 350mA 60° IP44 white/white (Ili jednakovrijedna: ________________________________________) | kom | 4 |  | 0
0
10 | Nadgradna svjetiljka iznad ogledala u sanitarijama, fluo 1x18 W, IP44. | kom | 1 |  | 0
0
11 | Nadgradna svjetiljka iznad ogledala u sanitarijama, fluo 1x36 W, IP44. | kom | 1 |  | 0
0
12 | Nadgradna svjetiljka fluo 2x28 W T5, IP65. | kom | 6 |  | 0
0
13 | Nadgradna svjetiljka fluo 2x28 W T5, IP65, protupanična izvedba 1 sat. | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
14 | Vanjska okrugla plafonjera, fluokompakt 2x18 W, IP54 - vani kod glavnog ulaza. | kom | 4 |  | 0
0
15 | Plafonjera bijele boje, fluokompakt 1x32 W, IP44 - spremište čistačice | kom | 1 |  | 0
0
16 | Zidna svjetiljka fluokompakt 1x42 W, tip kao Eltor Aura ili jednakovrijedna: ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
0
16 | Nadgradna stropna svjetiljka za rasvjetu evakuacijske površine, LED izvor svjetlost, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, 3,2W, 181lm, IP65, širokosnopna optika, kao tip: Awex HELIOS LED HWM/3,2/1/SE/AT/TR (oznaka u projektu P1) (ili jednakovrijedna: ________________________________) | kom | 8 |  | 0
0
17 | Nadgradna stropna svjetiljka za rasvjetu evakuacijske površine, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, 2x8W, 900 lm, IP65, širokosnopna optika, kao tip: Awex EMX/2x8 W/SE/AT/ (oznaka u projektu P2) (ili jednakovrijedna: _____________________________________) | kom | 14 |  | 0
0
18 | Nadgradna protupanična svjetiljka s piktogramom "čovjek trči van", fluo 11 W kao AWEX HELIOS, autonomija 1 sat, IP65 (ili jednakovrijedna:________________________________) | kom | 17 |  | 0
C | UKUPNO RASVJETA I SPAJANJA | kuna |  |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
D | KABELI I CIJEVI
1 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NA2XY-O 4x150 mm2 u rov te u cijev u rov. | m | 50 |  | 0
0
2 | Dobava, polaganje i spajanje vodiča 3x H07V-K 70 mm2 + Cu 35 mm2 | m | 6 |  | 0
0
3 | Dobava, polaganje i spajanje bakrenog užeta 25 mm2 u PK kanalicu | m | 580 |  | 0
0
4 | Dobava, polaganje i spajanje vatrootpornog kabela NHXHX FE 180/E90 5x2,5 mm2 - do kupola za odimljavanje | m | 110 |  | 0
0
5 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG7OR 5x16 mm2 u PK kanalicu | m | 440 |  | 0
0
6 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG7OR 5x10 mm2 u PK kanalicu | m | 60 |  | 0
0
7 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG7OR 5x6 mm2 u PK kanalicu | m | 730 |  | 0
0
8 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG7OR 5x4 mm2 u PK kanalicu | m | 330 |  | 0
0
9 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 5x6 mm2 u PK kanalicu | m | 20 |  | 0
0
10 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 5x2,5 mm2 u PK kanalicu te u cijev u rov | m | 325 |  | 0
0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 5x1,5 mm2 u PK kanalicu | m | 65 |  | 0
0
12 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x2,5 mm2 u cijev te u PK-kanalicu i SPN cijev | m | 820 |  | 0
0
13 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x1,5 mm2 djelomično u cijev pod žbuku te u PK-kanalicu i SPN cijev | m | 2650 |  | 0
0
14 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 12x1,5 mm2 u PK-kanalicu i SPN cijev | m | 65 |  | 0
0
15 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 15x1,5 mm2 u PK-kanalicu i SPN cijev | m | 130 |  | 0
0
16 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-U 6 mm2 u cijev kompletno s cijevi i sa štemanjem (20%) | m | 30 |  | 0
0
17 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-U 10 mm2 u cijev kompletno s cijevi i sa štemanjem (20%) | m | 40 |  | 0
0
18 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FTP/UTP 4x2x0,6 mm cat 6 djelomično u cijevi pod žbukom kompletno s cijevi i sa štemanjem (20%) te u PK-kanalici i cijevi u rovu | m | 1260 |  | 0
0
19 | Dobava, polaganje i spajanje kabela J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm u cijev te u cijev u rov | m | 40 |  | 0
0
20 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 200 kompletno s nosačima | m | 330 |  | 0
0
21 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 200 kompletno s poklopcima direktno na zid | m | 30 |  | 0
0
22 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 100 kompletno s nosačima | m | 410 |  | 0
0
23 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 100 kompletno s poklopcem direktno na zid | m | 40 |  | 0
0
24 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 50 kompletno s nosačima | m | 260 |  | 0
0
25 | Isporuka i postavljanje PK-kanalica 50 kompletno s poklopcima direktno na zid | m | 120 |  | 0
0
26 | Isporuka i postavljanje SPN cijevi promjera 16 mm kompletno s nosačima | m | 160 |  | 0
0
27 | Isporuka i postavljanje SPN cijevi promjera 13,5 mm kompletno s nosačima | m | 480 |  | 0
0
28 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 16 i 20mm | m | 920 |  | 0
0
29 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 23mm | m | 180 |  | 0
0
30 | Isporuka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 28mm | m | 15 |  | 0
0
31 | Isporuka i postavljanje PEHD cijevi 50 mm u rov u zemlju | m | 40 |  | 0
0
32 | Isporuka i postavljanje PEHD cijevi 75 mm u rov u zemlju | m | 45 |  | 0
0
33 | Isporuka i postavljanje PEHD cijevi 110 mm u rov u zemlju | m | 90 |  | 0
D | UKUPNO KABELI I INSTALACIJSKI PRIBOR | kuna |  |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
E | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Izvedba izjednačenja potencijala u sanitarijama, kompletno s kutijom, sabirnicom, žicom i obujmicama | kom | 1 |  | 0
0
2 | Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 30x4 mm u temelje građevine te u rovu pored građevine | m | 340 |  | 0
0
3 | Izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x4 mm kompletno sa križnom spojnicom i 2m trake | kom | 19 |  | 0
0
4 | Izrada elastičnog spoja među dilatacijama užetom Cu 100 mm2 dužine do 1m, kompletno sa svim potrebnim spojnicama | kom | 2 |  | 0
0
5 | Dobava i polaganje trake FeZn 25 mm u betonski stup prilikom betoniranja stupa, kompletno s cijevi | m | 130 |  | 0
0
6 | Dobava i polaganje legure Al 8 mm na nosače za metalni pokrov, kompletno s nosačima i učvršćenjem na pokrov | m | 240 |  | 0
0
7 | Dobava, polaganje i spajanje štapne hvataljke Rf dužine 1m, kompletno s postoljem | kom | 4 |  | 0
0
8 | Dobava i postavljanje križnih spojnica 80x80x3 mm | kom | 24 |  | 0
0
9 | Spoj odvoda na krov ili opšav, krov te na žlijeb, kompletno sa spojnicom | kom | 30 |  | 0
0
10 | Izrada spoja instalacije na metalne mase, kompletno sa do 2 m vodiča, sa svim potrebnim spojnim materijalom | komplet | 24 |  | 0
E | UKUPNO INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE | kuna |  | 0 | 0
0
0
0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | 0
F | VATRODOJAVA |  |  | 0
0
1 | Dobava postavljanje i spajanje analogno-adresabilne centrale tip kao INIM S-SmartLoop 1010/P, umrežive (ili jednakovrijedna: __________________________________) | kom | 1 |  | 0
0
2 | Dobava postavljanje i spajanje vatrootpornog ormara F60 vanjskih 800x800x250 mm (ŠxVxD) | kom | 1 |  | 0
0
3 | Dobava postavljanje i spajanje dodatnih akumulatora 12V, 24Ah kompletno s kutijom | kom | 2 |  | 0
0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje unutarnje sirene kao BENT-H900/R24 (ili jednakovrijedna: ____________________) | kom | 13 |  | 0
0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje vanjske sirene kao ECHO E24, sa suhom AKU baterijom 1,2 Ah (ili jednakovrijedna: _________________________________) | kom | 1 |  | 0
0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje analogno adresabilnog optičkog vatrodojavnog detektora. Ugrađen dvosmjerni izolator petlje. ''plug&play'' automatsko adresiranje detektora ili ručno adresiranje., tip kao: INIM S-V100 (ili jednakovrijedan: _________________________________) | kom | 16 |  | 0
0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje termičkog+termodiferencijalnog vatrodojavnog detektora. Ugrađen dvosmjerni izolator petlje. ''plug&play'' automatsko adresiranje detektora ili ručno adresiranje, tip kao: INIM S-V350 (ili jednakovrijedan: _________________________________) | kom | 1 |  | 0
0
8 | Dobava, postavljanje i spajanje podnožja podnožja za ''Argus'' adresabilne detektore, tip kao: INIM S-VB100 (ili jednakovrijedno: ___________________________________________) | kom | 17 |  | 0
0
9 | Dobava, postavljanje i spajanje adresabilnih ručnih javljača, bez razbijanja stakla, reset ključem, tip kao: INIM S-VCP100 (ili jednakovrijedan: ___________________________________________) | kom | 6 |  | 0
0
10 | Dobava, postavljanje i spajanje ulazno/izlaznog nadziranog modula, kompletno s kutijom S-MB100, Argus protokol, tip kao: S-VMIC100 (ili jednakovrijedan: ___________________________________________) | kom | 5 |  | 0
11 | Dobava, postavljanje i spajanje izlaznog nadziranog modula, kompletno s kutijom S-MB100, Argus protokol, tip kao: S-VMC100 (ili jednakovrijedan: ___________________________________________) | kom | 1 |  | 0
0
12 | Dobava, postavljanje i spajanje ulaznog nadziranog modula, kompletno s kutijom S-MB100, Argus protokol, tip kao: S-VMI100 (ili jednakovrijedan: ___________________________________________) | kom | 3 |  | 0
0
13 | Dobava, postavljanje i spajanje ulaznog modula na koji je moguće spojiti klasične vatrodojavne detektore, kompletno s kutijom S-MB100, Argus protokol, tip kao: S-VMCZ100 (ili jednakovrijedan: ___________________________________________) | kom | 8 |  | 0
0
14 | Dobava, postavljanje i spajanje Zener barijere kao Micro 680+, kompletno s kutijom (ili jednakovrijedna: ___________________________________________) | kom | 1 |  | 0
0
15 | Dobava, postavljanje i spajanje klasičnog vatrodojavnog termičkog+termodiferencijalnog detektora kao Notifier FD851RE, kompletno s podnožjem (ili jednakovrijedan: ___________________________________________) | kom | 86 |  | 0
0
16 | Dobava, postavljanje i spajanje termičkog+termodiferencijalnog detektora u Ex izvedbi, tip kao Notifier 5451EIS, kompletno s podnožjem (ili jednakovrijedan: ___________________________________________) | kom | 1 |  | 0
0
17 | Dobava, postavljanje i spajanje aktivne infracrvene vatrodojavne barijere, kompletno s ogledalom za duljinu do 40 m, tip kao Notifier MB-2S (ili jednakovrijedna: ___________________________________________) | kom | 2 |  | 0
0
18 | Spoj na upravljački ormar podizne platforme | kom | 1 |  | 0
0
19 | Spoj na centralu kupole za odimljavanje | kom | 1 |  | 0
0
20 | Spoj na upravljački ormar filtera | kom | 1 |  | 0
0
21 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje Hrvatske naljepnice za vatrodojavnu centralu | komplet | 1 |  | 0
0
22 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela tip BY(St)Y 2x2x0,8 mm u SPN cijevi 13,5 mm i u negorivoj cijevi | m | 1420 |  | 0
0
23 | Označavanje javljača | kom | 159 |  | 0
0
24 | Dobava, postavljanje i spajanje rebrastih cijevi 16 mm (za beton) | m | 120 |  | 0
0
25 | Dobava, postavljanje i spajanje SPN cijevi promjera 13,5 mm, kompletno s obujmicama | m | 1250 |  | 0
0
26 | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
27 | Ispitivanje vatrodojave od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 |  | 0
0
28 | Zaštita pojedinačnih kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim kitom | kom | 14 |  | 0
Napomena: Protupožarno brtvljenje mora obaviti ovlaštena tvrtka
|  | kuna |  |  | 0
F | UKUPNO VATRODOJAVA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
G | OSTALI RADOVI
1 | Dobava, postavljanje i spajanje centrale kupola za odimljavanje za 4 kupole, autonomija centrale 72 sata, kompletno do pune funkcionalnosti | komplet | 1 |  | 0
0
2 | Dobava i spajanje privremenog ormara s utičnicama za vrijeme izvođenja radova, u cijenu uračunati postavljanje, najam i demontaža ormara | kom | 1 |  | 0
0
3 | Strojni iskop rova dimenzija 0,8x0,4 m | m3 | 23 |  | 0
0
4 | Zatrpavanje rova i planiranje viška materijala | m3 | 23 |  | 0
0
5 | Dobava i postavljanje plastične upozoravajuće trake | m | 75 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | Ispitivanje elektroinstalacija i izdavanje protokola o ispitivanju - vizualni pregled, ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i uzemljenje metalnih masa, mjerneje otpora izolacije vodiča, mjerenje zaštite (ZUDS, impedancija petlje kvara), mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje i mjerenje panik rasvjete i osvijetljenosti u radnim prostorima, ispitivanje isključenja u slučaju hitnosti | komplet | 1 |  | 0
0
7 | Ispitivanje instalacije zaštite od munje | komplet | 1 |  | 0
0
8 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za "Class D", odnosno TIA/EIA 568-B.1 za Cat 6 "Permanent Link", rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i/ili zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom | 38 |  | 0
0
9 | Geodetski snimak vanjskih vodova (EKI i NN priključak) i evidentiranje u katastru vodova | komplet | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
10 | Označavanje utičnica i prekidača oznakom pripadajućeg strujnog kruga | kom | 133 |  | 0
0
11 | Zaštita grupe kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim jastučnim tamponom kao Promastop (odvojeno instalacije niskog napona i odvojeno energetske instalacije), veličina otvora 250x100 mm (ili jednakovrijedan: ____________________________________) | kom | 2 |  | 0
0
12 | Zaštita grupe kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim jastučnim tamponom kao Promastop (odvojeno instalacije niskog napona i odvojeno energetske instalacije), veličina otvora 120x60 mm (ili jednakovrijedan: ____________________________________) | kom | 2 |  | 0
0
13 | Zaštita pojedinačnih kabela na prolazima između požarnih sektora protupožarnim kitom | kom | 24 |  | 0
| Napomena: Protupožarno brtvljenje mora obaviti ovlaštena tvrtka |  |  |  | 0
0
14 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka | komplet | 1 |  | 0
G | UKUPNO OSTALI RADOVI: | kuna |  |  | 0
Redni broj | Opis | Jedinica mjere
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE
A | UKUPNO RAZDJELNICI | kuna |  |  | 0
B | UKUPNO UTIČNICE I PREKIDAČI | kuna |  |  | 0
C | UKUPNO RASVJETA I SPAJANJA | kuna |  |  | 0
D | UKUPNO KABELI I CIJEVI: | kuna |  |  | 0
E | UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE | kuna |  |  | 0
F | UKUPNO VATRODOJAVA | kuna |  |  | 0
G | UKUPNO OSTALI RADOVI | kuna |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE | kuna |  |  | 0
| PDV 25% | kuna |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | kuna |  |  | 0
TROŠKOVNIK TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina
A/ | KOTLOVNICA, CIJEVNI RAZVOD I VENTILACIJA
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i montaža tubularnog kompaktnog kotla sa horizontalnim izmjenjivačem topline, kompletno izoliranom komorom za izgaranje, primarnim ventilatorom s regulacijom protoka zraka, dozatorom goriva, nivo sklopkom, zaštitiom od povrata plamena, odvojenim visokoučinkovitim ciklonom sa ventilatorom na strani dimnih plinova, spremnikom pepela, silosom za spremanje piljevine, elektronskom kontrolom u kompletu sa svim potrebnim osjetnicima. Kotao kao pogonsko gorivo koristi piljevinu, drvnu sječku, brikete, pelete. Qg = 270 kW priključci = DN 80 dim. LxBxH = 2020x1395x1860mm masa = 3500 kg Proizvod kao tvrtke Nolting, tip LCS-R 260 ili jednakovrijedno Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
2 | Dimnjak
Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka od elemenata tipa kao "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 300 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 O00 ili jednakovrijedno Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
| Elementi vertikale dimnjaka: | kom
1. | Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu | 1
2. | Element s revizijskim otvorom | 2
3. | T-priključak 45° | 1
4. | Dimovodne cijevi 1000 mm | 8
5. | Dimovodne cijevi 500 mm | 1
6. | Brtve | 13
7. | Završni komad | 1
8. | Protukišna kapa | 1
9. | Zidni držač | 2
10. | Obujmica za uzemljenje | 1
| Ukupna visina dimnjaka 9 m' | kpl | 1
Dobava i ugradnja priključne dimovodne cijevi od elemenata kao "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 300 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 O00 ili jednakovrijedno Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
Elementi priključne dimovodne cijevi(dimnjača):
1. | Koljeno 45˚ | 1
2. | Dimovodne cijevi 1000 mm | 3
3. | Dimovodne cijevi 500 mm | 1
4. | Dimovodne cijevi 250 mm | 1
5. | Elament s mjernim mjestom | 1
6. | Element s revizionim vratašcima | 1
7. | Brtve | 9
8. | Prijelaz DW-EW | 1
| Ukupna dužina dimnjače 4,0 m' | kpl | 1
U cijenu uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača Jeremias d.o.o.:
Potrebno je držati se tehničkih uputa proizvođača i sheme dimnjaka strojarskog projekta. Obračun je prema komadu. Preporuka je prije naručivanja kontaktirati predstavnika proizvođača Jeremias d.o.o. i prije konačne naruđbe napraviti izmjeru na objektu!
3 | Hidraulička skretnica izrađena iz čelika sa spojnim komadima, navojnim kapama i prirubnicama, otvorom za čišćenje, automatsko odzračivanje, priključak za temperaturni osjetnik ½'', podesivo postolje, ispust za odstranjivanje mulja iz instalacije s uključenom toplinskom izolacijom skretnice. Tehnički podaci: - max protok 15 m3/h - radni tlak 6,0 bara - ispitni tlak 9,0 bara - maks. radna temperatura 130°C - priključak DN 80 Dimenzija skretnice: - visina 1000-1400 mm - širina 600 mm
Proizvod kao MAGRA, tip WST 161 ili jednakovrijedno
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
Dobava i montaža
4 | Dobava i montaža ekspanzijske membranske posude, materijal za montažu, kao tipski proizvod tvrtke "Flamco" ili jednakovrijedno slijedećih tehničkih karakteristika: - tip: kao Flamco Flexcon top 80 ili jedakovrijedno - radni volumen: 80 lit.; 6bar. sa sigurnosnim ventilom DN 20/3 bar pribor: priključna grupa ventil sa kapom manometar Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Dobava i montaža ekspanzijske membranske posude, materijal za montažu, kao tipski proizvod tvrtke "Flamco" ili jednakovrijedno slijedećih tehničkih karakteristika: - tip: Flamco Flexcon 300 ili jedakovrijedno - radni volumen: 80 lit.; 6bar. sa sigurnosnim ventilom DN 20/3 bar pribor: priključna grupa ventil sa kapom manometar Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Dobava i montaža cirkulacijske crpke s elektronskom regulacijom broja okretaja zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu, slijedećih tehničkih karakteristika: Uključivo kompletno ožićenje i sav brtveni i montažni pribor. |  |  |  | 0
| Kao tip Yonos Maxo 50/0,5-12 PN10 "Wilo" ili jednakovrijedno Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
| Kao tip Yonos Maxo 65/0,5-9 PN10 "Wilo" ili jednakovrijedno Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Dobava i montaža troputnog miješajućeg ventila s motornim pogonom zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu: - troputni ventil DN 65 Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Dobava i montaža kuglaste slavine, zajedno s materijalom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor. |  |  |  | 0
| NO 65 | kom | 4 |  | 0
| NO 80 | kom | 6 |  | 0
0
9 | Dobava i montaža sakupljača nečistoća zajedno sa materijalom za montažu: |  |  |  | 0
| NO 65 | kom | 1 |  | 0
| NO 80 | kom | 1 |  | 0
0
10 | Dobava i montaža nepovratnog ventila zajedno s materijalom za montažu: |  |  |  | 0
| NO 65 | kom | 3 |  | 0
0
11 | Dobava i ugradnja okruglog manometra, mjernog područja 0÷6 bar-a, komplet sa slavinom ½". | kom | 4 |  | 0
0
12 | Dobava i ugradnja termometra s pipalom-ravnog. Mjerno područje 0÷120°C. | kom | 4 |  | 0
0
13 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi DIN 2448 uključivo fazonske komade, prelazne komade bakar/čelik, obujmice i zaštitne cijevi za proboje kroz zidove. Svi cjevovodi unutar kotlovnice i toplinske podstanice su pored izolacije obučeni sa 0,5mm aluminijskog lima |  |  |  | 0
| Æ 21,3 x 2,0 | m | 20 |  | 0
| Æ 33,7 x 2,6 | m | 8 |  | 0
| Æ 42,4 x 2,6 | m | 8 |  | 0
| Æ 60,3 x 2,9 | m | 56 |  | 0
| Æ 76,1 x 2,9 | m | 32 |  | 0
| Æ 88,9 x 3,2 | m | 32 |  | 0
0
0
14. | Dobava i montaža bakrenih cijevi za toplu vodu, tvrde, ravne, DIN 1786, dimenzije, s potrebnim fitingom: |  |  |  | 0
| Ø18 x 1,0 | m | 162 |  | 0
| Ø22 x 1,0 | m | 162 |  | 0
| Ø28 x 1,5 | m | 312 |  | 0
| Ø35 x 1,5 | m | 258 |  | 0
| Ø42 x 1,5 | m | 96 |  | 0
0
0
15. | Dobava i montaža samoljepljive izolacijske cijevi izrađene iz spužvastog materijala na bazi sintetskog kaučuka, toplinske vodljivosti do 0,040 W/m/K, prema DIN 52613, klasa zapaljivosti – teško zapaljiv prema DIN 4102-B1, samogasiv, nekapajući i neprenosi vatru, debljine 13 mm, za slijedeće dimenzije cijevi. Cijevi dodatno izolirati sa oklopom od Al lima unutar kotlovnice. |  |  |  | 0
| Ø18 x 1,0 | m | 162 |  | 0
| Ø22 x 1,0 | m | 162 |  | 0
| Ø28 x 1,5 | m | 312 |  | 0
| Ø35 x 1,5 | m | 258 |  | 0
| Ø42 x 1,5 | m | 96 |  | 0
| Æ 21,3 x 2,0 | m | 20 |  | 0
| Æ 33,7 x 2,6 | m | 8 |  | 0
| Æ 42,4 x 2,6 | m | 8 |  | 0
| Æ 60,3 x 2,9 | m | 56 |  | 0
| Æ 76,1 x 2,9 | m | 32 |  | 0
| Æ 88,9 x 3,2 | m | 32 |  | 0
0
16. | Dobava i montaža omekšivača za punjenje sustava grijanja. PRIPREMA OMEKŠANE VODE Proizvod: kao “SITA”, ili jednakovrijedno tip: T/F Qov =0,5-1 m3/h Uređaj služi za punjenje i nadopunu instalacije omekšanom vodom. Sastoji se od posude za sol i jednog ionskog izmjenjivača sa masom, a sve prema normama ICN-411. Komplet sa svim spojnim cjevovodom, filterom za vodu, mjeračem protoka Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
0
0
17. | Dobava i montaža: Odzračni lonci V = 2 l izrađeni od čelične bešavne cijevi DN 125 (Φ& 139,7 × 4,0), sa zatvorenim krajevima duljine 200 mm, komplet s odvodnom cijevi DN 15 (1/2") duljine oko 6 m, s leptir kuglastom slavinom DN 15 (1/2"), sve očišćeno i zaštićeno od korozije s dva premaza temeljne boje, završno obojano u bijelu boju. | kpl | 4 |  | 0
0
18. | Dobava i montaža ventila za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja, sa priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom. Tip kao MSV-F2 proizvođač kao DANFOSS, ili jednakovrijedno sa svim priborom za montažu |  |  |  | 0
| NO 25 Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 3 |  | 0
0
| NO 32 Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
0
| NO 65 Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
0
19. | Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila tip kao SpiroTop AB050 G1/2" proizvod kao Spirotech bez kapanja i procurivanja ili jednakovrijedan. |  |  |  | 0
|  | kpl | 4 |  | 0
0
20. | Dobava i montaža lijevka izrađeni iz čeličnog lima debljine 2 mm za odvod otpadnih voda iz odzračnih posuda. Dimenzije se definiraju na licu mjesta prilikom izvedbe, a zaštićuju se dvostrukim premazom temeljne boje. | kom | 1 |  | 0
0
21. | Dobava i montaža odsisnog ventilatora za ugradnju u sanitarni čvor, sa nepovratnom zaklopkom, proturnom cijevi i vanjskom žaluzinom, proizvod kao Helios, tip M1/100 ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| Q=70 m3/h |  |  |  | 0
| P=9 W |  |  |  | 0
| I=0.06 A |  |  |  | 0
| H=50 Pa |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
22. | Dobava i montaža vidno nepropusne prestrujne rešetke za ugradnju u vrata izrađena od eloksiranog aluminija proizvod kao KLIMAOPREMA tip Samobor ili jednakovrijedno: |  |  | 0 | 0
| OAS-R(x) LxH=425X225mm | kom | 2 |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ |  |  |  | 0
0
23 | Dobava i montaža fiksne vanjske protukišne žaluzine izrađene od pocinčanog čeličnog lima, sa pocinčanom žičanom mrežicom na stražnjoj strani, proizvod kao Klimaoprema, tip FŽ ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| FŽ 485x300 | kom | 2 |  | 0
0
24 | Izrada i montaža pločica sa natpisom krugova grijanja i ostalih potrebnih upozorenja i obavijesti. | kpl | 1 |  | 0
0
25 | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na najnižem mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada izvješća o izvršenoj probi | kpl | 1 |  | 0
0
26 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika "RKOT" sa dva |  |  |  | 0
| osnovna polja ukupne dimenzije cca 1000x600x250 mm. |  |  |  | 0
| Smještaj elemenata na TS šine uz poštivanje rastera |  |  |  | 0
| prema DIN 43 880. Uvodnice za dovod kabela s gornje |  |  |  | 0
| strane ormara. Stupanj zaštite IP 55. Sva polja unutar |  |  |  | 0
| ormara zaštićena poklopcima sa mogućnošću pristupa |  |  |  | 0
| automatskim osiguračima i drugoj opremi. |  |  |  | 0
| Zaštitna vrata ormara su u prozirnoj varijanti. |  |  |  | 0
| Sve stezaljke pod stalnim naponom posebno označene i |  |  |  | 0
zaštićene. Elementi u ormaru moraju biti označeni
| prema izvedbenoj shemi kao i ožičenje. | kom | 1 |  | 0
| Ormar mora biti ožičen i ispitan, a sadrži slijedeću opremu: |  |  |  | 0
| - niskonaponski prekidač 40A sa naponskim okidačem za |  |  |  | 0
| daljinski isklop u nuždi. Struja kratkog spoja 5-10 In. | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona 280V; 12,5kA | kom | 3 |  | 0
| - jednopolni automatski osigurač B6A | kom | 2 |  | 0
| - jednopolni automatski osigurač B10A | kom | 2 |  | 0
| - jednopolni automatski osigurač B16A | kom | 1 |  | 0
| - jednopolni automatski osigurač C4A | kom | 2 |  | 0
| - jednopolni automatski osigurač C6A | kom | 3 |  | 0
| - jednopolni automatski osigurač C10A | kom | 2 |  | 0
| - jednopolni automatski osigurač C16A | kom | 2 |  | 0
| - tropolni automatski osigurač C16A | kom | 2 |  | 0
| - dvopolni automatski osigurač B16A | kom | 1 |  | 0
| - dvopolni motorski sklopnik 10A, Uupr 230V | kom | 2 |  | 0
| - bimetalni relej 0,15-2,0A | kom | 2 |  | 0
| - grebenasta sklopka 10A za DIN šinu; 1-0-2 ; dvopolna | kom | 2 |  | 0
| - grebenasta sklopka 10A za DIN šinu; 1-2 ; dvopolna | kom | 2 |  | 0
| - transformator 230/24V, 250W | kom | 1 |  | 0
| - regulatori automatike vođenja pumpi i ventila | kom | 2 |  | 0
| - Cu šine | komplet | 1 |  | 0
| - redne stezaljke sa PEN i N šinom | komplet | 1 |  | 0
| - oznake elemenata, stezaljki, označavanje kabela | komplet | 1 |  | 0
| - kabelske uvodnice (metalne) | komplet | 1 |  | 0
| - ostali sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
27. | Dobava i montaža sloga automatike za centralno grijanje sastavljen je iz slijedećih elemenata: 1. ECL 210 elektronski regulator s pripadajućim podnožjem, 230 V kom. 1 2. ESMT Osjetnik vanjski kom. 1 3. ESMU 100 Osjetnik uronski kom. 1 Prema gore navedenom proizvod kao DANFOSS, ili jednakovrijedan Jednakovrijedan proizvod: | Komplet | 1 |  | 0
0
28. | Spajanje automatike po uputama proizvođača i izdavanje uvjerenja o regulaciji od ovlaštenog servisera. | komplet | 1 |  | 0
0
0
29. | Izrada proboja u podovima i zidovima za prolaz cjevovoda, te naknadna sancija i vračanje proboja u prvobitno stanje. |  |  |  | 0
| dimenzije do 10x10cm | kpl | 10 |  | 0
0
30. | Topla proba i probni pogon instalacije grijanja i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kpl | 1 |  | 0
0
31. | Montaža naprijed navedenog materijala i opreme do pune funkcionalnosti. U stavci je uključeno : - regulacija sustava - balansiranje - ispitivanje funkcionalnosti sustava - dokumentacija o izvršenom ispitivanju - ispitivanje buke i mikroklime - ostala ispitivanja propisana glavnim projektom i pozitivnim Zakonima , Pravilnicima i propisima. | kpl | 1 |  | 0
0
32. | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine. | kpl | 1 |  | 0
0
33. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat i odvoz viška i otpada sa gradilišta | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
B/ | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5% |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
01. | Dobava i montaža pločastih čeličnih ventilskih radijatora sa, ugrađenim okretnim čepom za odzračivanje, ventilskim čepom za pražnjenje, radijatorskim H ventilom, uključivo konzole, nogice, pričvrsnice, i ostali pričvrsni materijal (kao tipski proizvod tvrtke VOGEL&NOOT VENTILSKI ili jednakovrijedno) Ponuđeni tip: _________________________________________ |  |  |  | 0
| 21KV 600x400 | kom | 2 |  | 0
| 22KV 400x520 | kom | 1 |  | 0
| 22KV 400x1120 | kom | 2 |  | 0
| 22KV 400x2000 | kom | 1 |  | 0
| 22KV 600x400 | kom | 1 |  | 0
| 22KV 600x520 | kom | 1 |  | 0
| 22KV 600x600 | kom | 2 |  | 0
| 22KV 600x1600 | kom | 2 |  | 0
| 22KV 900x1400 | kom | 1 |  | 0
| 33KV 400x1120 | kom | 1 |  | 0
| 33KV 400x2200 | kom | 8 |  | 0
| 33KV 600x1800 | kom | 9 |  | 0
| 33KV 900x1200 | kom | 18 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
02. | Dobava i montaža termostatskih glava za radijatorske ventile (kao tipski proizvod tvrtke DANFOSS RA 2000 ili jednakovrijedno) Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 49 |  | 0
0
0
03. | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu nije uračunata završna obloga. | kpl | 1 |  | 0
0
04. | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na najnižem mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kpl | 1 |  | 0
0
05. | Topla proba i probni pogon instalacije grijanja i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kpl | 1 |  | 0
0
06. | Montaža naprijed navedenog materijala i opreme do pune funkcionalnosti. U stavci je uključeno : - regulacija sustava - balansiranje - ispitivanje funkcionalnosti sustava - dokumentacija o izvršenom ispitivanju - ispitivanje buke i mikroklime - ostala ispitivanja propisana glavnim projektom i pozitivnim Zakonima , Pravilnicima i propisima. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
07. | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o postignutim rezultatima | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
08. | Transport materijala i opreme do gradilišta, kao i povrat preostalog. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
C/ | HLAĐENJE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
01. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki: |  |  | 0 | 0
| - učinak hlađenja: Qhl = 8,0 (3,0 - 9,2) kW |  |  | 0 | 0
| - učinak grijanja: Qgr = 9,4 (4,2 - 10,6) kW |  |  | 0 | 0
| - napajanje - hlađenje: 1,98 (0,53-2,87) kW / 230 V - 50 Hz |  |  | 0 | 0
| - napajanje - grijanje: 2,08 (0,70-3,06) kW / 230 V - 50 Hz |  |  | 0 | 0
| - sezonski stupanj energetske efikasnosti hlađenje: SEER = 7,0 klasa A++ |  |  | 0 | 0
| - sezonski stupanj energetske efikasnosti grijanje: SCOP = 4,0 klasa A+ |  |  | 0 | 0
| - Pdesign kod -10°C = 8,0 kW |  |  | 0 | 0
| - hlađenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C |  |  | 0 | 0
| - grijanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C |  |  | 0 | 0
| - područje hlađenja: -10 °C do +46°C vanjske temperature DB |  |  | 0 | 0
| - područje grijanja: -15 °C do +24 °C vanjske temperature DB |  |  | 0 | 0
| - nivo zvučnog tlaka - hlađenje: 51 dB |  |  | 0 | 0
| - nivo zvučnog tlaka - grijanje: 52 dB |  |  | 0 | 0
| - dimenzije: V × Š × D ( mm ): 999 × 940 × 340 |  |  | 0 | 0
| - masa: 80 kg |  |  | 0 | 0
| - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 80 m |  |  | 0 | 0
| - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 3 do 25 m |  |  | 0 | 0
| - maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15 m |  |  | 0 | 0
| - priključak R410A - tekuća faza: 6,35 × 2 mm |  |  | 0 | 0
| - priključak R410A - plinovita faza: 9,52 × 2 mm |  |  | 0 | 0
| - Proizvod: kao Panasonic, tip CU-4E27PBE ili jednakovrijedno Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
02. | Dobava i montaža unutarnje zidne jedinice Etherea bijela boja, opremljena ventilatorom DC ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature sljedećih tehničkih značajki: |  |  | 0 | 0
| - učinak hlađenja: Qh = 2,5 kW |  |  | 0 | 0
| - učinak grijanja: Qg = 3,6 kW |  |  | 0 | 0
| - medij: R410A |  |  | 0 | 0
| - nivo buke hlađenje: 40-26-23 dB (A) |  |  | 0 | 0
| - nivo buke grijanje: 40-26-23 dB (A) |  |  | 0 | 0
| - dimenzije: V × Š × D = 295 × 870 × 255 mm |  |  | 0 | 0
| - priključak R410A - tekuća faza: 6,35 × 2 mm |  |  | 0 | 0
| - priključak R410A - plinovita faza: 9,52 × 2 mm |  |  | 0 | 0
| - masa: 9 kg |  |  | 0 | 0
| uključivo dodatni pribor: |  |  | 0 | 0
| - Econavi sustav detekcije aktivnosti u prostoru |  |  | 0 | 0
| - nanoe G sustav pročišćavanja zraka |  |  | 0 | 0
| - senzor osunčanosti |  |  | 0 | 0
| - priprema za WiFi upravljanje |  |  | 0 | 0
| - infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom |  |  | 0 | 0
| - Proizvod: kao Panasonic, tip CS-E9QKEW ili jednakovrijedno Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Dobava i montaža vanjske jedinice split sustava, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A. Jedinica je namijenjena za tehničko cjelogodišnje hlađenje i 24/7 režim rada. |  |  | 0 | 0
| Proizvod kao Panasonic tip: CU-E9PKEA ili jednakovrijedno |  |  | 0 | 0
| slijedećih teh. karakteristika: |  |  | 0 | 0
| Qh = 2,5 kW (0,85-3,0) |  |  | 0 | 0
| N = 0,515 (0,17-0,71) kW / 230 V - 50 Hz |  |  | 0 | 0
| SEER = 7,1 |  |  | 0 | 0
| Qg = 3,4 kW (0,85-5,40) |  |  | 0 | 0
| Pdesign kod -10°C = 2,8 kW |  |  | 0 | 0
| N = 0,7 (0,165-1,31) kW / 230 V - 50 Hz |  |  | 0 | 0
| SCOP = 4,1 |  |  | 0 | 0
| Protok zraka h/g: 1878/1782 m3/h |  |  | 0 | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 46 dBA |  |  | 0 | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 47 dBA |  |  | 0 | 0
| Dimenzije: 824 x 299 mm ; h = 622 mm |  |  | 0 | 0
| Težina: 36 kg |  |  | 0 | 0
| Maksimalna duljina razvoda: do 15 m od čega visinski do 5 m. |  |  | 0 | 0
| Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm |  |  | 0 | 0
| Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm |  |  | 0 | 0
| Radno područje: hlađenje: od -15 do 43°C |  |  | 0 | 0
| Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C |  |  | 0 | 0
| Unutarnja jedinica zidne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Jednica ima mogućnost WiFi komunikacije ili spajanja kontaktnog komunikacijskog modula za upravljanje i komunikaciju. |  |  | 0 | 0
| Proizvod kao Panasonic tip: CS-E9PKEA ili jednakovrijedno |  |  | 0 | 0
| Protok zraka h/g: 798/876 m3/h |  |  | 0 | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 23-39 dBA |  |  | 0 | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 24-40 dBA |  |  | 0 | 0
| dimenzije: 870 x 255 mm ; h = 295 mm |  |  | 0 | 0
| težina: 10 kg |  |  | 0 | 0
| Priključak R410A: tekuća faza: 6,4 mm |  |  | 0 | 0
| Priključak R410A: plinovita faza: 9,5 mm |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač. Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | Dobava i montaža predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A u kompletu sa spojnicama, koljenima te pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene |  |  |  | 0
| f 6.35 x 1.0 mm (1/4") | m | 60 |  | 0
| f 9.52 x 1.0 mm (3/8") | m | 60 |  | 0
0
5 | Dobava i montaža oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda, uključivo pribor za ovjes unutarnjih jedinica, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. | kg | 100 |  | 0
0
6 | Dobava i montaža postolja za ugradnju vanjske jedinice, izrađeno iz odgovarajučih antikorozivno zaštićenih čeličnih profila. U stavku uključiti antivibracijske podloške. | kpl | 2 |  | 0
0
7 | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu ( 25 bar u trajanju od 48 sati), te vakuumiranje sustava | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | Potrebno dopunjavanje R-410A. Dopunjavanje vršiti u dogovoru i prema uputama ovlaštenog servisa proizvođača opreme. | kg | 10 |  | 0
0
9 | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođača opreme za puštanje u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Izdavanje protokola o puštanju u rad. Puštanje u rad obavezno kontrolirati tvorničkom programskom aplikacijom. | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Dobava i montaža PPR cijevi za odvod kondenzata sa unutrašnjih rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i spajanje cijevi. |  |  |  | 0
| F 20 mm | m | 45 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
11 | Dobava i montaža ugradbenog sifona za kondenzat za klima uređaje, dimenzija 100x100mm, s priključkom za promjera 20-32mm proizvod kao HL Hutterer&Lechner, tip HL 138 | kom | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
D/ | OSTALI RADOVI |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Prodore cijevnih instalacija grijanja kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze, prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90 |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. Brtvljenje cjevovoda koji prolaze kroz požarne zidove po cijeloj dogradnji za instalacije grijanja i hlađenja do dimenzije d50mm. | kpl | 8 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Prodore dimnjaka kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze, prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90 |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | Ishođenje "Uvjerenja (i Zapisnika) zaštite na radu o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima". Navedeno ispitivanje zatražiti za kompletnu instalaciju od ovlaštene ustanove za navedeno ispitivanje. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | Izrada zapisnika sukladno uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima). | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ | KOTLOVNICA, CIJEVNI RAZVOD I VENTILACIJA | kpl | 1 |  | 0
B/ | RADIJATORSKO GRIJANJE | kpl | 1 |  | 0
C/ | HLAĐENJE | kpl | 1 |  | 0
D/ | OSTALI RADOVI | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK PODIZNE PLATFORME
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijenom je potrebno obuhvatiti slijedeće: - sav rad i materijal potreban da se stavka izvede - sav transport ljudi - sve skele i pomoćne konstrukcije potrebne da se stavka izvede - prije izrade sve mjere kontrolirati u naravi
1. | Isporučiti i ugraditi vertikalno podiznu platformu prema tehničkim karakteristikama : Vertikalno podizna platforma je namijenjena za prijevoz tereta. Nosivost platforme je od 1000 kg. Brzina vožnje je od 0,15 m/s, visina dizanja 4,64 m. Podizna platforma ima 2 stanice, s 2 ulaza (ulaz u stanici "Pr" je nasuprotan ulazu u stanici "1"). Pogon je hidraulični, ovjes 2:1, elektromotor snage 6 kW, napon napajanja 400 V (trofazni), pogonski agregat i el. grupa upravljanja smješteni su u nivou niže stanice, unutar limenog ormara, pored voznog okna. Upravljanje: pozivne kutije na prilaznim vratima - potpuno vanjsko. Kabina je dimenzija 1500 x 2960 mm, visine 2300 mm. Stranice kabine su obložene bojanim čeličnim limom. Kabina je opremljena bokobranima, rebrastim limom na podu i stropnom rasvjetom. Kabina je izvedena bez vrata, sa svjetlosnim zaprekama na ulazima. Vrata voznog okna su ručna, dvokrilna okretna, dimenzija svjetlog otvora 1500 x 2100 mm, izvedena iz završno bojanog čeličnog lima. Vozno okno izvedeno je iz armirano-betonske konstrukcije tlocrtnih dimenzija 2150 mm (širina) i 3000 mm (dužina). Dubina jame voznog okna je 1200 mm, visina dizanja 4640 mm, nadvišenje 3300 mm.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Tehnički pregled od ovlaštene organizacije za pregled, izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti i predaja vertikalno podizne platforme Investitoru.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
| PDV (25%) : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO PODIZNA PLATFORMA (sa PDV-om) : |  |  |  | 0
GENERALNA REKAPITULACIJA
| PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA | kuna |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | kuna |  |  | 0
| HIDROINSTALACIJE I UREĐENJE OKOLIŠA | kuna |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE | kuna |  |  | 0
| TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE | kuna |  |  | 0
| PODIZNA PLATFORMA | kuna |  |  | 0
| UKUPNO: | kuna |  |  | 0
| PDV 25% | kuna |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | kuna |  |  | 0
Glavna projektantica:
Astrid Hajzler Fišter, dipl. ing. arh.